          Муниципальное образование «Коломинское сельское поселение»

Совет Коломинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

25.12.2025                                    с. Коломинские Гривы                                                    № 44

        

О принятии программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Коломинского сельского поселения на 2025 – 2035 года 

     Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября года 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области»,

       Совет Коломинского сельского поселения РЕШИЛ:

      1.  Принять программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения на 2025 – 2035 года.

      2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальные ведомости Коломинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Коломинского сельского поселения в сети Интернет.

       3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную социально-экономическую комиссию Совета Коломинского сельского поселения.

Председатель Совета 

Коломинского сельского поселения                                                         Е.А. Владимирова

Глава Коломинского сельского поселения                                                          А.В.Лисняк
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2025-2035 ГГ.
	Наименование программы 
	Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Коломинского сельского  поселения  на 2025 – 2035 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

	Заказчик Программы
	Администрация Коломинского сельского поселения 

	Разработчик Программы
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»

	Исполнители Программы
	Органы местного самоуправления Коломинского сельского поселения и Чаинского района.


	Сроки реализации Программы
	2025 – 2035 годы

	Цели Программы
	Обеспечение комфортных условий проживания населения Коломинского сельского поселения, организация действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Коломинском сельском поселении,  модернизации сетей и оборудования, привлечение частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу. 

	Основные задачи Программы
	1. Повышение надежности, качества и эффективности  предоставляемых услуг  теплоснабжения, обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения и водоснабжения;

2. Повышение экологической безопасности источников теплоснабжения и водоснабжения;

3. Повышение уровня газификации жилого фонда путём создания условий для  доступа к услуге газоснабжения;

4. Внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

5. Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

6. Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

7. Обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения и водоснабжения;

8. Минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Коломинского поселения.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

	Перечень программных мероприятий (подпрограмм)
	

	Объемы финансирования Программы
	Общий объём финансирования составляет 8,2 млн. руб., в т.ч. по годам:

2025 год – 0,850 млн. руб.

2026 год – 1,0 млн. руб.

2027 год – 0,9 млн.руб.

2028 год – 1,5 млн. руб.

2029 год – 0,45 млн. руб.

2030 – 2035 годы - 3,5 млн. руб.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, может быть скорректирован в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета муниципального образования «Коломинское сельское поселение» на очередной финансовый год и фактических затрат. 

  

	Источники финансирования Программы 
	Источники, обеспечивающие финансирование Программы:

-  бюджет Коломинского сельского поселения; 
- средства районного бюджета; 

- средства областного бюджета;

- внебюджетные средства.

	Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
	Социальная эффективность Программы характеризуется повышением уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, улучшением социально-демографической ситуации в поселении.

Экономическая эффективность Программы определяется  созданием условий для газоснабжения домовладений (квартир); снижением средств населения на оплату коммунальных услуг, повышением надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в поселении (за счет снижения выбросов в атмосферу при использовании жидкого и твердого топлива), повышение коэффициента полезного использования топливно-энергетических ресурсов для производства тепловой энергии.

	Контроль за исполнением Программы
	Координатором Программы являются органы исполнительной власти Коломинского сельского поселения, Чаинского района.

Для оценки эффективности реализации программы Коломинского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Коломинского сельского поселения


1.2. Введение
Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области».

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» базируются на следующих принципах:

системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования ««Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» разрабатывается на период с 2025 до 2035 года.    

         В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Коломинское сельское поселение занимает площадь 92,53 тыс. га Территория Коломинского поселения включает территории следующих населенных пунктов: с. Васильевка, с. Коломинские Гривы, с. Леботер, с. Новоколомино, с. Коломино, с. Обское.  Административным центром Коломинского сельского поселения является село Коломинские Гривы.

Таблица 2.1.

Численность населения Коломинского поселения на 01.01.2025 года
	№ п/п
	Наименование населенного пункта (указать, является ли пункт селом, деревней, хутором и т.д.) и его название
	Административно-экономическое значение пункта(указать, является пункт центром района, сельского поселения)
	Численность населения

	1.
	с. Коломинские Гривы
	Центр поселения
	635

	2.
	с. Васильевка
	
	15

	3.
	с. Коломино
	
	67

	4.
	с. Леботер
	
	595

	5.
	с. Новоколомино
	
	232

	6.
	с. Обское
	
	430

	
	ИТОГО
	
	1974


По данным предыдущей программы комплексного развития за 2014-2024 гг. обеспеченность населения жильем составляет 17,3 кв.м./чел. Услугами центрального водоснабжения пользуются жители сел Коломинские Гривы, Леботер, Новоколомино, Обское.

По территории Коломинского поселения проходят 2 нитки магистрального газопровода «Александровское–Анжеро-Судженск», обеспечивающие газом центральную и западную части европейской части Российской Федерации.

В поселении эксплуатируется всего 28 км газопроводов, в т.ч. 3,9 км распределительных газовых сетей.
 Из них газопроводы низкого давления занимают протяженность 3,9 км, газопроводы высокого давления – 10,1 км. Природный газ подведён к 2 населённым пунктам Коломинского сельского поселения: с. Новоколомино и с. Леботёр, и осуществляется природным газом от ГРС Новоколомино. 

Таблица 2.2.

Обеспеченность населения Коломинского поселения услугами ЖКХ

	Показатели
	Ед. измерения
	Значение

	население, обеспеченное услугами централизованного отопления
	тыс. чел.
	0,43

	удельный вес площади, обеспеченной централизованным отоплением
	%
	16,39

	общая площадь, обеспеченная услугами централизованного теплоснабжения
	тыс. кв. м
	6,40

	население, обеспеченное услугами водоснабжения
	тыс. чел.
	0,59

	удельный вес площади, обеспеченной услугами водоснабжения
	%
	26,74

	общая площадь, обеспеченная услугами  водоснабжения
	тыс. кв. м
	10,44

	население, обеспеченное услугами канализации
	тыс. чел.
	0,07

	удельный вес площади, обеспеченной канализацией
	%
	8,45

	общая площадь, обеспеченная канализацией
	тыс. кв. м
	3,30

	население, обеспеченное услугами горячего водоснабжения
	тыс. чел.
	0

	удельный вес площади, обеспеченной горячим водоснабжением
	%
	0

	общая площадь, обеспеченная горячим водоснабжением
	тыс. кв. м
	0


2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.2.1. Структура производства и потребления
Структура энергопотребления в системе теплоснабжения Коломинского сельского поселения с середины девяностых годов претерпела существенные изменения. 

В настоящее время в большинстве населенных пунктах население пользуется местным отоплением. В населенных пунктах Коломинские Гривы, Леботер, Обское услугами центрального отопления пользуются объекты культурного и социального быта, такие как школы, дома культуры, фельдшерские акушерские пункты (ФАП), администрации, а также небольшая часть населения. В структуре потребления тепловой энергии 60 % потребления приходится на население Коломинского поселения. 

В с. Леботер функционируют две модульные газовые котельные, которые обогревают здание Администрации, школы и здание ДК газом. Котельные находятся на обслуживании ООО «Терм-Инженеринг».
Состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики района в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности производства. В природно-климатических условиях края расходы на отопление объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значимую долю бюджетных расходов.

В с. Коломинские Гривы имеются четыре действующие индивидуальные муниципальные котельные. 
Первая модульная котельная (далее Котельная № 1 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Мира, 16а и отапливает 3-х этажный жилой дом по ул. Мира, 16.

Вторая модульная котельная (далее Котельная № 2 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Мира, 9а и отапливает среднюю школу и ДК по ул. Мира, 9.

Третья модульная котельная (далее Котельная № 3 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Советская, 25б и отапливает 2-х этажный жилой дом по ул. Советская, 25а.

Четвертая модульная котельная (далее Котельная № 4 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Зеленая, 27б и отапливает начальную школу по ул. Зеленая, 27а и гараж по ул. Зеленая, 27а строение 1.
В с. Леботер имеется две локальные муниципальные котельные. Первая блочная котельная (далее Котельная №1 с. Леботер) является централизованной, расположена по адресу ул. Пролетарская, и отапливает здание школы и административное здание.

Вторая блочная котельная (далее Котельная №2 с. Леботер) является индивидуальной, расположена по адресу ул. Карла Маркса, и отапливает начальную школу.

На территории с. Новоколомино имеется одна индивидуальная муниципальная котельная (далее Котельная с. Новоколомино), расположена по адресу ул. Обская, 13 и отапливает школу.
На территории с. Обское имеется одна индивидуальная муниципальная котельная (далее Котельная с. Обское), расположена по адресу ул. Школьная, 20, встроенная в здание дома культуры, отапливает ДК.

Обслуживает муниципальные котельные на территории с. Коломинские Гривы, с. Новоколомино, с. Леботер Общество с ограниченной ответственностью «Терм-Инженеринг» (ООО «Терм-Инженеринг»).

Встроенную котельную в с. Обское обслуживает Муниципальное казенное учреждение культуры Коломинского сельского поселения «Коломинский централизованный центр культуры и досуга» (МКУК Коломинский «ЦКиД»).
Счетчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры оборудована небольшая часть тепловых вводов потребителей.  Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

Наиболее острой проблемой системы теплоснабжения Коломинского поселения является проблема несанкционированного разбора горячей воды населением из системы водоснабжения. Это происходит по причине отсутствия услуг горячего водоснабжения и наносит серьезный ущерб системе ЖКХ в целом, который выражается в значительном удорожании стоимости производства теплоэнергии, а также способствует быстрому выходу из строя теплоэнергетического оборудования.

2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Коломинского сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, низкой эффективностью используемого оборудования, и как следствие – неудовлетворительными показателями себестоимости производства теплоэнергии. 

Все котельные поселения имеют избыточную мощность, которая приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. По данным предыдущей программы комплексного развития за 2014-2024 гг. установленная мощность котельного оборудования в 2-8 раз превышает мощность присоединенной нагрузки. 

Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели на высоком уровне.

Эксплуатация практически всех котельных поселения производится неэффективно.
Вышеперечисленные проблемы эксплуатации оборудования системы теплоснабжения сельского поселения могут быть решены путем ввода в эксплуатацию нового, высокоэффективного оборудования, с КПД не ниже 85 % для дровяных котельных и не ниже 90 % для газовых котельных. 
Топливоснабжение котельных.  Основным видом топлива для всех действующих муниципальных котельных с. Коломинские Гривы, с. Леботер и с. Новоколомино является природный газ.

Основным видом топлива для котельной с. Обское являются дрова. Перевод котельной на другой вид топлива не запланирован.
В котельной с. Новоколомино в качестве резервного топлива используется электричество.
Для котельных с. Коломинские Гривы, с. Леботер и с. Обское резервное топливо отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ и дрова.

Местным видом топлива в Коломинском сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Коломинского сельского поселения не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.
Объем потребления топлива отражены в таблице 2.3.
Таблица 2.3.

Объем потребления топлива котельными Коломинского поселения
	Наименования теплоисточника
	Количество используемого топлива в год

	
	Природный газ, тыс. м³
	Дрова, м³

	Котельная № 1 с. Коломинские Гривы
	39,95
	

	Котельная № 2 с. Коломинские Гривы
	57,55
	

	Котельная № 3 с. Коломинские Гривы
	16,4
	

	Котельная № 4 с. Коломинские Гривы
	40,3
	

	Котельная № 1 с. Леботер
	35,98
	

	Котельная № 2 с. Леботер
	25,88
	

	Котельная с. Новоколомино
	53,94
	

	Котельная с. Обское
	
	247


Котельная в с. Новоколомино в качестве резервного топлива использует электроэнергию.

Резервное и аварийное топливо у остальных котельных Коломинского сельского поселения отсутствует. 
Водоснабжение котельных. Для подпитки котельных Коломинского поселения используется система центрального водоснабжения, в которую подается неочищенная вода артезианских скважин.

По данным предыдущей программы комплексного развития за 2014-2024 гг. оборудование подготовки исходной котловой воды на муниципальных котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения.
Тепловые сети характеризуются значительной протяженностью вследствие небольшой плотности застройки. 
Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземно-надземная. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки. 

Структурно тепловые сети котельной №1 с. Коломинские Гривы имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные надземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной №2 с. Коломинские Гривы имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные надземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной №3 с. Коломинские Гривы имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные частично бесканальной подземной и надземной прокладкой с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной №4 с. Коломинские Гривы имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные частично бесканальной подземной и надземной прокладкой с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной №1 с. Леботер имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненный надземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной №2 с. Леботер имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненный надземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной с. Новоколомино имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненный надземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Котельная с. Обское является встроенной, находится внутри здания потребителя и тепловых сетей не имеет.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Коломинском сельском поселении отсутствуют.

Вводы магистральных сетей в промышленные объекты на территории Коломинского сельского поселения не имеются. 
Задача выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиции формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития территориальной системы энергетики.  

При разработке вариантов учитывалось, что возможность изменения схем теплоснабжения ограничивается:

- объемами помещений котельных;

- схемами размещения других коммуникаций и условиями подключения котельных (ЦТП) к системам водо- и электроснабжения;

- требованиями к складам топливного хозяйства и возможностью их организации;

- условиями обеспечения экологичности источников.

Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности.

2.2.3. Организационный анализ системы теплоснабжения

Оказание коммунальных услуг (теплоснабжение) на территории Коломинского сельского поселения оказывает с 01.07.2025 Общество с ограниченной ответственностью «Терм-Инженеринг» (ООО «Терм-Инженеринг»).
Деятельность котельных, обслуживающих бюджетную сфер финансируется из  бюджетных средств.

2.2.4. Экономический анализ системы теплоснабжения

Объемы затрат котельных Коломинского поселения представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Смета затрат котельных, обслуживаемых ООО «Водовод-К» 

(фактические затраты в 2024 году)
	Наименование статей затрат
	Сумма, тыс. руб.

	
	с. Леботер
	с. Коломинские Гривы

	 Заработная плата
	321,0
	1111,8

	 Отчисления
	64,1
	225,4

	 Электроэнергия
	19,8
	697,2

	 Топливо
	271,4
	4186,5

	 Прочие
	40,8
	34,0

	Итого
	717,1
	6254,9


В структуре себестоимости котельных, обслуживаемых ООО «Терм-Инженеринг», превалирует топливная составляющая. Также значительную долю составляют заработная плата и оплата электроэнергии.

Затраты муниципальных котельных представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Смета затрат  муниципальных котельных  

(фактические затраты в 2024 году)
	Наименование статей затрат

	
	с. Обское МКУК «Коломинский ЦКиД»

	Заработная плата
	933,5

	Топливо
	226,1

	Электроэнергия
	18,4

	Затраты всего
	1178,0


Таблица 2.6.

Анализ себестоимости  производства 1 Гкал в разрезе котельных Коломинского поселения
	Наименование котельных
	Основные экономические показатели

	
	Стоимость производства 1 Гкал, руб.
	Удельный вес заработной платы, %
	Удельный вес затрат на топливо, %

	Котельная с. Леботер
	2586,94
	44,8
	37,8

	Котельная с. Коломинские Гривы
	3125,42
	17,8
	66,9

	с. Обское МКУК «Коломинский  ЦКиД»
	982,22
	59,73
	39,44

	МБОУ Коломиногривская СОШ
	1066,18
	63,28
	36,72


2.2.5. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения 

Коломинского поселения
Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с большим износом на некоторых участках тепловых сетей. 
Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. При газификации населенных пунктов население в районе предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населенных пунктах Коломинского поселения в непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт и котельные. В продуктах сгорания топлива котельных содержаться вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, бензапирен, твердые частицы при сжигании твердого и жидкого топлива.

Таблица 2.7.

Годовые выброс вредных веществ в атмосферу от котельных Коломинского поселения
	Годовой выброс вредных веществ

 в атмосферу, т/год
	Котельные населенных пунктов

	
	Котельная, с. Леботер
	Котельная, с. Коломинские Гривы

	NO2
	0,671
	1,765

	NO
	0,78
	2,051

	Sox
	0
	0

	CO
	1,684
	4,432

	Зола уг.
	0,033
	0,087

	Зола ваннад.
	0
	0

	Сажа
	0,224
	0,483

	Бензапирен
	0,0000001
	0,0000001


Таким образом, можно сделать вывод о необходимости снижения выбросов вредных веществ в атмосферу котельных за счет изменения вида топлива, либо их оснащения оборудованием очистки продуктов сгорания.

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения Коломинского поселения:

1. Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования;

2. Избыточная установленная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных;

3. Отсутствие вспомогательного оборудования котельных, средств автоматизации, приборов учета по потреблению воды и отпускаемой тепловой энергии;

4. Значительные теплопотери вследствие высокой протяженности, уровня износа тепловых сетей, а также отсутствие тепловой изоляции;

5. Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты и как следствие недоотпуск тепла потребителям;

6. Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

7. Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

8. Низкое обеспечение безопасности котельных.

В целях снижения непроизводственных потерь и минимизации капитальных и эксплуатационных затрат реконструкция системы теплоснабжения в должна быть направлена на обновление основных фондов. Это позволит уменьшить непроизводственные потери энергии и материальных ресурсов за счет ликвидации потерь теплоэнергии и утечек, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей и снизить текущие затраты.  

2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.3.1 Структура производства и потребления услуг водоснабжения

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения сельского Коломинского поселения являются подземные воды. При благоприятной обстановке по обеспеченности подземными водами в количественном отношении, качественный состав не отвечает нормативным требованиям.

На территории Коломинского сельского поселения центральным водоснабжением обеспечено население, объекты культурного и социального быта в населенных пунктах с. Новоколомино, Леботер, Обское, Коломинские Гривы.
Материальный баланс системы водоснабжения по данным предыдущей программы комплексного развития за 2014-2024 гг. представлен в таблице 2.8.

Услуги централизованного водоснабжения предоставляются населению, бюджетной сфере. Большая часть реализованной воды используется на питьевые и бытовые нужды населения. 

Вода используется населением для питьевых нужд, а так же для полива приусадебных участков. Забор воды осуществляется по водопроводным сетям либо через водоразборные уличные колонки. Обеспеченность населения услугами централизованного холодного водоснабжения по Коломинскому поселению достаточно высокая.
Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует.
Таблица 2.8.

Материальный баланс системы водоснабжения Коломинского сельского поселения
	Показатели
	Ед. измерения
	Наименование населенного пункта

	
	
	с. Ново-Коломино
	с. Леботер
	с. Обское
	с. Коломин-

ские Гривы
	Итого

	поднято воды
	тыс.куб.м./год
	5,9
	4,7
	4,0
	10,0
	24,5

	отпущено воды всем потребителям
	тыс.куб.м./год
	5,9
	4,7
	4,0
	10,0
	24,5

	населению
	тыс.куб.м./год
	5,6
	4,5
	3,9
	7,9
	32,6

	бюджетным организациям
	тыс.куб.м./год
	0,3
	0,2
	 0,1
	0,5
	1,3

	собственное потребление
	тыс.куб.м./год
	0
	0,2
	0
	1,6
	1,6

	отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки
	литров/сутки
	16
	7
	7
	13
	 


2.3.2. Оценка технического состояния системы водоснабжения

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. В целом данные скважины имеют малый дебит и плохое качество воды.

Протяженность водопроводных сетей составляет 23,7 км, около 10% из них нуждаются в срочной замене. Сети водоснабжения тупиковые, 60-70% из них имеют высокий износ. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большего числа аварий. За 2013 год произошло 5 серьезных аварий в системе водоснабжения Коломинского поселения.
Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

– большой расход электрической энергии на отопление водонапорных башен и насосное оборудование;

– отсутствие теплоизоляции водонапорных башен;

– отсутствие станций обезжелезивания воды;

– высокая степень износа водопроводных сетей;

– забивание труб ржавчиной, быстрый износ насосного оборудования;

– отсутствие оборудования водозаборных сооружений приборами учета воды.

Водоснабжение поселения осуществляется от артезианских скважин, находящихся вблизи водонапорных башен, которые осуществляют избыточное давление для реализации воды потребителям и создают запас воды на часы пиковых потреблений. Сеть водоснабжения проложена по основным магистралям и находится в удовлетворительном состоянии. Вода имеет хорошие органолептические свойства, но с небольшим содержанием железа.

Сети водоснабжения из станции, идущие по поселку, нуждаются в замене на современные материалы, из которого сделаны трубы (пластик). Для более качественного технологического цикла очистки воды рекомендуется замена фильтрующей загрузки, выстраивание соответствующей дренажной системы приема очищенной воды во входной коллектор водоснабжения. С учетом структуры населения, предполагается разделить водоснабжение по типу назначения.
2.3.3. Характеристика систем водоснабжения отдельных населенных пунктов Коломинского поселения

Село Обское.  В этом населенном пункте 100 % населения обеспечены услугами центрального водоснабжения: 20% населения пользуются водой непосредственно в домах, 80 % населения пользуются водоразборными колонками.  Многие водоразборные колонки не оборудованы обогревом. Жители села хотели бы иметь подвод воды к домам, причем часть населения готова оплатить стоимость работ. Таким образом, возможно увеличить объем отпуска воды за счет дополнительного присоединения потребителей.

В селе имеется две водонапорные башни: одна рабочая, вторая резервная. Глубина скважин составляет – 150 м. 

Общая протяженность трубопровода составляет 5,9 км, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1985 году.  

Село Коломинские Гривы.  В селе имеются три водонапорные башни: две рабочие, и две находятся в резерве. 

В процессе исследования технического состояния системы водоснабжения села, были получены  следующие результаты:

              Башня № 1 по ул. Зеленая – рабочая, введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет глубину скважины 140 м. Нужна частичная модернизация.

Башня № 2 по ул. Зеленая (близ котельной), введена в эксплуатацию в 1980 году, является резервной, запускается в работу в летний период времени, когда увеличивается расход воды на полив, имеет 2 скважины глубиной 130м. Нужна частичная модернизация.

Башня № 4 по ул. Ленина (ЦУ), введена в эксплуатацию в 1977 году. Основной проблемой является излишняя высота башни (22 м), в связи, с чем замерзает вода. Необходимо башню сделать ниже до 14 метров.  

В Коломинских Гривах 60% населения пользуются водой непосредственно в домах, 40% берут воду на водоразборных колонках. У некоторых жителей колонки расположена далеко от дома на расстоянии свыше 100 м. Это по ул. Советская (дом с № 40 по № 47), по ул. Мусохранова (дома от № 29 по № 46).
Село Леботер.   В селе имеется одна водонапорная башня и одна скважина, год ввода в эксплуатацию - 1980. Основные водные магистрали выполнены из чугунных труб (по ул. Пролетарской), часть труб – стальные. Система водоснабжения села характеризуется высоким износом трубопроводов, что приводит к высоким показателям аварийности, и как следствие – высоким затратам на устранение аварий.

Еще одной проблемой села является разный диаметр труб, что приводит к избыточному давлению воды на одних участках водопровода и недостатку давления на других.  

Вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость полной замены стального водопровода.
В селе Леботер лишь 15% населения пользуются водой непосредственно в домах и 85% населения пользуются водоразборными колонками.

Село Новоколомино. В селе имеется 2 водонапорные башни (1980 и 1985 года ввода в эксплуатацию).
2.3.4. Экономический анализ структуры издержек

Для снижения издержек на предприятии необходимо провести мероприятия по сокращению потерь и экономии средств за счет сокращения ремонтных работ, а также снизить потребление электроэнергии за счет нормализации работы насосного оборудования.
Таблица 2.9.

Водоснабжение Коломинского поселения. Технические показатели
	Наименование села
	Скважины, шт.
	Водонапорные

башни, шт.
	Протяженность водопроводных сетей, км
	Срок службы сетей,

лет

	с. Новоколомино
	2
	2
	3,4
	28

	с. Леботер
	1
	1
	4,5
	28

	с. Обское
	2
	2
	5,9
	23

	с. Коломинские Гривы
	3
	3
	9,9
	32

	Итого
	8
	8
	23,7
	-


Таблица 2.10.

Водоснабжение Коломинского поселения. Нормативное водопотребление
	Показатели
	Ед. изм.
	Наименование населенного пункта

	
	
	с. Ново-Коломино
	с. Леботер
	с. Обское
	с. Коломин-ские Гривы
	Итого

	поднято воды
	тыс. куб.м./год
	5,9
	4,7
	4,0
	10,0
	24,6

	отпущено воды всем потребителям
	тыс куб.м./год
	5,9
	4,7
	4,0
	10,0
	24,6

	населению
	тыс. куб.м./год
	5,6
	4,5
	3,9
	7,9
	21,9

	бюджетным организациям
	тыс. куб.м./год
	0,3
	0,2
	0,1
	0,5
	1,1

	собственное потребление
	тыс. куб.м./год
	0
	0
	0
	1,6
	1,6

	отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки
	литров/сутки
	16
	7
	7
	13
	


2.3.5. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения Коломинского поселения

Основные показатели, характеризующие работу систем водоснабжения:

1. Энергоэффективность.

2. Качество

3. Надежность

4. Доступность

В качестве критерия энергетической эффективности применяют удельный расход электроэнергии, которая рассчитывается на основании характеристик используемого насосного и прочего оборудования и выражается в кВтч/куб.м. Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,52 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями. Нормативный показатель рассчитывается на основании технических параметров технологического оборудования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

Лабораторный анализ качества воды Коломинского поселения проводился 29.03.2024. Анализ показал, что вода не соответствует необходимым требованиям. Употребление подземных вод без очистки несет в себе несколько проблем. Железо придает воде желто-бурый цвет. Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа негативно влияет на различные функции организма. Вода такого качества не должна быть использована на питьевые нужды.

Высокая жесткость воды вызывает образование отложений на внутренней поверхности водопроводных труб, нагревательных элементах. 

Согласно Постановлению правительства № 307 при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам, плата за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества не вносится, независимо от показаний приборов учета.

Другими показателями качества водоснабжения являются такие показатели, как бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года, а также обеспечение требуемого давления в системе холодного водоснабжения в точке разбора. Эти показатели тесно связаны с показателями надежности системы водоснабжения.

В системе водоснабжения Коломинского поселения велики утечки и нерационального использования воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть неучтенных расходов составляют потери, связанные с авариями, повреждениями трубопроводов.

В качестве показателя доступности услуг водоснабжения является оценка действующих тарифов и анализ уровня собираемости платежей за предоставленные услуги. Уровень собираемости платежей по Коломинскому поселению в среднем составляет 75 %.

В связи с тем, что большая часть водозаборных сооружений не закольцована, а сети водоснабжения тупиковые, система водоснабжения является малонадежной. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий в целом.

Техническое состояние водозаборных сооружений удовлетворительное. Проблемами системы водоснабжения является:

· большой расход электрической энергии на отопление водонапорных башен и насосное оборудование; 

· отсутствие теплоизоляции водонапорных башен;

· отсутствие станций обезжелезивания воды;

· высокая степень износа водопроводных сетей;

· забивание труб ржавчиной, быстрый износ насосного оборудования.
2.4 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

КОЛОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» функции организации утилизации и переработки твердых бытовых отходов (ТБО) закреплены за администрацией района. По соглашению с администрацией Чаинского района функции организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора переданы администрациям поселений.

В каждом населенном пункте Коломинского сельского поселения установлены контейнеры для сбора ТБО. Сбором ТКО в Коломинском сельском поселении занимается региональный оператор ООО «Риск», директор И.П. Леонидович, контейнерами поселение обеспечено полностью на 100 %.

По данным предыдущей  программы комплексного развития на 2014-2024 гг. нормативный объем твердо-бытовых отходов на 1 человека составляет 0,12 куб.м. в месяц Среднегодовой нормативный объем ТБО по населению составляет 3 437 куб.м. Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО равна 0,25 тонн на один куб. Таким образом, объем ТБО населения Коломинского поселения равен 859,25 тонн. 

Таблица 2.11
Расчетный объем ТБО Коломинского сельского поселения
	Наименование
	Количество потребителей
	Уровень норматива, куб.м.
	Итого, 

куб.м./ год

	
	
	На 1 человека в месяц
	На 1человека в год
	

	с. Коломинские Гривы
	772
	0,12
	1,44
	1 112

	с. Васильевка
	34
	0,12
	1,44
	49

	с.Коломино
	16
	0,12
	1,44
	23

	с. Леботер
	616
	0,12
	1,44
	887

	с.Новоколомино
	355
	0,12
	1,44
	511

	с. Обское 
	594
	0,12
	1,44
	855

	Итого
	2 387
	
	
	3 437


Рекомендуется создать свалки по утилизации ТБО во всех населенных пунктах поселения, а также создать жилищно-коммунальные предприятия по сбору и утилизации ТБО (одно на поселение). 

Деятельность предприятий должна осуществляться на основании соглашения с администрацией сельского поселения, в пределах утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов. В каждом населенном пункте необходимо обустроить площадки для раздельного сбора ТБО (одна площадка на 3 - 4 контейнера) и осуществлять регулярных вывоз ТБО. Контроль за своевременностью удаления отходов из контейнеров на территории населенных пунктов поселения осуществляет администрация поселения. 

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Основная цель программы: повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения и водоснабжения Коломинского поселения за счет оптимизации, реабилитации и модернизации основных фондов, обеспечение комфортных условий проживания населения. 

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности предоставляемых услуг;

- повышение экологической безопасности источников;

- обеспечение экономической доступности услуг;

 - внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем;

- минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Коломинского поселения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию коммунальных систем, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг. 

Повышение надежности, качества и экономичности, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением. 

Предложения по реконструкции систем базируются на следующих основных принципах:

· системном подходе, взаимоувязывающем научные, проектные, организационные, финансовые и производственные разработки по финансовым ресурсам и срокам реализации;

· выборе эффективных направлений использования энергетических и материальных ресурсов, применения новых технологий, материалов и конструкций;

· внедрение энергосберегающих мероприятий и эффективного энергооборудования;
Задачей выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиций формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития региональной системы энергетики. 

Для решения поставленной задачи с учетом перспективной потребности Коломинского поселения в тепловой энергии и топливе для каждой выделяемой внутри территориальной единицы определялись:

· перспективные технические направления развития систем энергетики, базирующиеся на современных технологиях и оборудовании;

· рациональные направления и объемы использования ресурсов;
Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности. 
3.1 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась. Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов.

3.2 ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Успешная реализация Генерального плана позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения и увеличением объема социально-значимых услуг.
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 4.1
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

	
	
	2022-2026
	2027-2031
	2032-2036 
	Всего

	1
	Замена тепловых сетей котельной №1 с. Коломинские Гривы общей протяженностью 10 п.м. 
	 
	 
	59
	59

	2
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №1 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	3
	Замена отопительных котлов в котельной №1 с. Коломинские Гривы 
	 
	374
	 
	374

	4
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики, замена автоматики в котельной №1 с. Коломинские Гривы
	 
	55
	 
	55

	5
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №2 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	6
	Замена отопительных котлов в котельной №2 с. Коломинские Гривы 
	 
	450
	 
	450

	7
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики, замена автоматики в котельной №2 с. Коломинские Гривы
	 
	65
	
	65

	8
	Замена тепловых сетей котельной №3 с. Коломинские Гривы общей протяженностью 4 п.м. 
	 
	 
	24
	24

	9
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №3 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	10
	Замена отопительных котлов в котельной №3 с. Коломинские Гривы 
	 
	200
	 
	200

	11
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики, замена автоматики в котельной №3 с. Коломинские Гривы
	 
	30
	 
	30


В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по теплоснабжению Коломинского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций.
4.2 МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 4.2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 

выполнения

	11
	Капитальный

ремонт
	Артезианская скважина
	с.Коломинские Гривы, ул.Зеленая,27А, сооружение 2
	2025

	22
	Замена насоса
	 Демонтаж старого насоса, установка нового ЭЦВ6-10-110
	с.Обское, ул.Обская, 22
	2025

	23
	Система водоснабжения 
	Проведение производственного контроля качества питьевой воды
	с. Леботер

с. Коломинские Гривы

с.Новоколомино

с.Обское


	2025-2030

	44
	Замена участка водопровода
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Новоколомино
	2025-2030

	45
	Замена водонапорной башни

«Рожновского»
	Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования 
	С.Коломинские Гривы, ул.Зеленая,27А, сооружение 1(Программа инициативного бюджетирования!)
	2025



	46
	Замена участка водопровода
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм


	с. Обское
	2026

	77
	Кап ремонт водопровода

ВП-1
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Коломинские Гривы
	2025-

2030

	88
	Кап ремонт водопровода

ВП-2
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Коломинские Гривы
	2025-2030

	99
	Кап ремонт водопровода

70:15:0100019:760
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Леботер
	2027

	110


	Кап ремонт водопровода

70:15:0100027:994
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с. Обское.
	2028

	111
	Замена водонапорной башни

«Рожновского»
	Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования 
	с.Леботер,ул.Карла Маркса,22А, сооружение 1.
	2029

	112
	Капитальный

ремонт
	Артезианская скважина
	с.Леботер,ул.Карла Маркса,22А, сооружение 2.
	2030


В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Коломинского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций.
4.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

В условиях реформирования ЖКХ фактор эффективности программных мероприятий является одним из главных и определяет возможности финансового оздоровления отрасли в целом и ее выхода на самоокупаемость.

В реформировании системы ЖКХ заинтересованы различные группы участников системы ЖКХ: потребители (население и предприятия), предприятия ЖКХ, потенциальные инвесторы, региональные и муниципальные органы власти, регулирующие органы государственной власти.

Для каждой группы участников существуют собственные критерии оценки эффективности программных мероприятий:

Для потребителей — уровень обеспеченности минимальным набором ЖКУ, качество и набор предоставляемых услуг, ставки тарифов;

Для предприятий ЖКХ — наличие собственных средств для развития, повышение хозяйственной самостоятельности, возможность доступа к различным источникам инвестиций, ввод новых мощностей (энергосберегающих, энергоэффективных технологий), модернизация имеющегося оборудования, рост заработной платы, своевременность оплаты произведённых услуг;

Для инвесторов - доступность и достоверность технико-экономической информации по предприятиям ЖКХ, прозрачность финансовых потоков; снижение уровня экономических, политических, технологических, социальных и прочих рисков; упрощение процессов вхождения в отрасль за счет ликвидации административных барьеров, доступность преференций (налоговые льготы, минимальная ставка кредита и т.д.), скорость возврата инвестиций;

Для региональных и муниципальных органов власти - объемы средств, направляемых на субсидии населению; затраты бюджетных организаций на оплату ЖКУ; дотации предприятиям ЖКХ; уровень восстановления и развития инфраструктуры; уровень социальной ответственности за сферу ЖКХ; доля частного сектора в ЖКХ; платежеспособность населения;

Для регулирующих органов - целевое использование инвестиционных ресурсов, снижение (темпа роста) тарифов, качество экспертизы тарифов. 

Основными болевыми точками сферы ЖКХ являются низкое качество предоставляемых услуг ЖКУ, высокие тарифы, практически полная изношенность основных фондов и отсутствие в тарифах амортизационной составляющей на их восстановление. Поэтому, основной целью на начальной стадии реформирования ЖКХ должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, и соответственно, обеспечение экономических интересов инвесторов (частных и государственных), с одновременным соблюдением интересов  потребителей ЖКУ и органов государственной власти.  

Поставленная задача по оценке эффективности программы модернизации ЖКХ Чаинского района является типичным примером многокритериальной задачи управлении активными системами. 
С целью обеспечения баланса различных групп участников системы ЖКХ,  предлагается осуществлять комплексную оценку эффективности  программных  мероприятий  на  основании критериев, представленных в таблице 4.3. 
Таблица 4.3.

Критерии оценки эффективности программных мероприятий

	№
	Наименование  критерия

	1.
	Инвестиции, руб.

	2. 
	Показатели себестоимости ЖКУ

	3.
	Коэффициент эффективности инвестиций (АRR) (учетная норма  прибыли)

	4.
	Срок окупаемости инвестиций (РР)

	5.
	Чистый  дисконтированный доход (NPV)

	6.
	Индекс рентабельности (PI)

	7.
	Внутренняя  норма  рентабельности (IRR)


5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Таблица 5.1.

Объемы финансирования в сфере теплоснабжения
	Наименование 
	Затраты  всего, тыс. руб.
	Затраты  всего, тыс. руб. по годам
	Возможные источники финансирования

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Коломинские Гривы
	16 615


	0
	1 115
	2 350
	4 150
	0
	9 000
	Бюджет



	с. Новоколомино
	9 694,34
	0
	150
	6 124,34
	420
	0
	3 000
	Бюджет



	с. Леботер
	16 935
	0
	5 065
	8 870
	0
	0
	3 000
	Бюджет



	с. Обское
	7 469
	0
	0
	929
	120
	420
	6 000
	Бюджет



	с. Васильевка
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет

	с. Коломино
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет

	Итого по поселению
	50 713,34
	0
	6 330
	18 273,34
	4 690
	420
	21 000
	Бюджет



Таблица 5.2.

Объемы  финансирования  в сфере водоснабжения
	Наименование 
	Затраты  всего, тыс. руб.
	Затраты  всего, тыс. руб. по годам
	Возможные источники финансирования

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с. Коломинские Гривы
	16 615


	0
	1 115
	2 350
	4 150
	0
	9 000
	Бюджет



	с. Новоколомино
	9 694,34
	0
	150
	6 124,34
	420
	0
	3 000
	Бюджет



	с. Леботер
	16 935
	0
	5 065
	8 870
	0
	0
	3 000
	Бюджет



	с. Обское
	7 469
	0
	0
	929
	120
	420
	6 000
	Бюджет



	с. Васильевка
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет

	с. Коломино
	
	
	
	
	
	
	
	Бюджет

	Итого по поселению
	50 713,34
	0
	6 330
	18 273,34
	4 690
	420
	21 000
	Бюджет



5.1  ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Основной целью системы управления инвестиционной политикой в ЖКХ на начальной стадии реформирования должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, а также обеспечения населения минимально необходимым уровнем ЖКУ. В перспективе — необходимо выйти на курс устойчивого развития отрасли ЖКХ как ключевой для повышения качества и уровня жизни населения.
Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс задач, связанных с кратным повышением притока инвестиции в отрасль ЖКХ:
- обеспечить включение инвестиционной составляющей в тариф, в размере, достаточном для возврата инвестиций, приоритетное направление - за счет снижения себестоимости, а не роста тарифов;
- стимулировать привлечение средств частного капитала, в том числе иностранного, для восстановления и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств для поддержки и оптимизации структуры ЖКХ депрессивных территорий в случае невозможности привлечения частного капитала;

-использовать незадействованные резервы и возможности предприятий ЖКХ (по привлечению собственных источников финансирования мероприятий энергосбережения и программ повышения энергоэффективности производства).
Для управления инвестиционной политикой, ориентированной на реализацию конкретных мероприятий, проектов и программ, требуется проектно-целевой подход, отличающийся от применяемого в тарифообразовании процессного подхода.

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

           Коломинское сельское поселение входит в состав Чаинского района Томской области. Центром муниципального образования «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» является село Коломинские Гривы.   

Коломинское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов:

· с. Васильевка,

· с. Коломино,

· с. Коломинские Гривы,

· с. Леботер,

· с. Новоколомино,

· с. Обское.           

         Коломинские Гривы - село, центр сельской администрациии Коломинского сельского населения, в 45 км к востоку от районного центра — села Подгорное, в 240 км к северо-западу от областного центра — города Томска. Площадь территории населенного пyнкта Коломинские Гривы составляет 208,04 га.
Успешная реализация Генерального плана позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения и увеличением объема социально-значимых услуг.
6.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки 

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. 

· Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 

· Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. 

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. 

6.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 

6.3.1 Водоснабжение

В настоящее время централизованная система водоснабжения МО «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» имеется в 4 населенных пунктах из 6, в с.Коломинские Гривы, с.Новоколомино, с.Леботёр и с.Обское. В с.Васильевка и с.Коломино системы водоснабжения не развиты.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей составляет 24033 метров.


Основные данные по водоснабжению представлены в таблице 2.9.

В таблице 6.1 представлены существующие скважины.
 Таблица 6.1
	№ п/п 
	Адрес привязки скважины 
	Номер скважины
	Глубина скважины, м
	Номенклатура листа м-б 1:50000

	1
	с. Новоколомино, ул. Обская, № 22
	86/89 
	144
	О-44-83-Г 

	2
	с. Новоколомино, ул. Молодежная, № 27
	23/90 
	134
	О-44-83-Г 

	3
	с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, 27а
	14/78 
	135
	О-44-83-В 

	4
	с. Коломинские Гривы, ул. Больничная, 3
	52/87 
	88
	О-44-83-В 

	5
	с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая, 31
	80/88 
	140
	О-44-83-В 

	6
	с. Обское, ул. Новая, 20
	11-443/1 
	190
	О-44-83-Г 

	7
	с. Обское, ул. Трактовая, 2
	11-444/2 
	180
	О-44-83-Г 

	8
	с. Леботёр, ул. Пролетарская, № 30
	30072
	92
	О-44-83-Б 


         В с. Новоколомино и с. Обское действуют станции в контейнерном исполнении для очистки воды «Комплекс водоочистной ГЕЙЗЕР-ТМ-1.5». Расходы по содержанию данных комплексов осуществляет Администрация Коломинского сельского поселения.

        В 2024 году на проведение технического обслуживания станций в контейнерном исполнении для очистки воды «Комплекс водоочистной ГЕЙЗЕР-ТМ-1.5» в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» Администрацией Коломинского сельского поселения израсходованы денежные средства в сумме 234,5 тыс. рублей. На основании Соглашения от 24.06.2024 № 7 между Администрацией Чаинского района и Администрацией Коломинского сельского поселения бюджету муниципального образования «Коломинское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» были выделены межбюджетные трансферты в сумме 204 385,93 рублей на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составила 30 136,08 рублей. 
         Показатели качества воды до очистки   представлены в таблицах 17.

Результаты анализа воды по протоколу № Ч00000012 от 11.01.2024 (с. Леботёр, ул. Пролетарская, водопровод от скважины)
Таблица 6.2
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня по нормам
	НД на методы исследования

	1
	Мутность
	мг/дм³
	15,4
	Не более 1,5
	СанПиН 1.2.3685-21

	2
	Железо
	мг/дм³
	4,85
	Не более 0,3
	СанПиН 1.2.3685-21

	3
	Аммиак
	мг/дм³
	3,18
	Не более 2,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	4
	Окисляемость перманганатная
	мгО/дм³
	6,5
	Не более 5,0
	СанПиН 1.2.3685-21


Результаты анализа воды по протоколу № Ч00000275 от 09.02.2024 (с. Леботёр, ул. Пролетарская, водопровод от скважины)
Таблица 6.3
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня по нормам
	НД на методы исследования

	1
	Мутность
	мг/дм³
	48,5
	Не более 1,5
	СанПиН 1.2.3685-21

	2
	Железо
	мг/дм³
	23,47
	Не более 0,3
	СанПиН 1.2.3685-21

	3
	Аммиак
	мг/дм³
	3,35
	Не более 2,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	4
	Окисляемость перманганатная
	мгО/дм³
	7,8
	Не более 5,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	5
	Запах при 60°
	баллы
	3
	Не более 2
	СанПиН 1.2.3685-21

	6
	Запах при 20°
	баллы
	3
	Не более 2
	СанПиН 1.2.3685-21


Результаты анализа воды по протоколу № Ч00000533 от 06.03.2024 (с. Леботёр, ул. Пролетарская, водопровод от скважины)
Таблица 6.4
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня по нормам
	НД на методы исследования

	1
	Мутность
	мг/дм³
	9,97
	Не более 1,5
	СанПиН 1.2.3685-21

	2
	Железо
	мг/дм³
	4,59
	Не более 0,3
	СанПиН 1.2.3685-21

	3
	Аммиак
	мг/дм³
	3,51
	Не более 2,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	4
	Окисляемость перманганатная
	мгО/дм³
	8,5
	Не более 5,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	5
	Запах при 60°
	баллы
	3
	Не более 2
	СанПиН 1.2.3685-21


Результаты анализа воды по протоколу № Ч00000859 от 04.04.2024 (с. Леботёр, ул. Пролетарская, водопровод от скважины)
Таблица 6.5
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня по нормам
	НД на методы исследования

	1
	Мутность
	мг/дм³
	12,79
	Не более 1,5
	СанПиН 1.2.3685-21

	2
	Аммиак
	мг/дм³
	3,48
	Не более 2,0
	СанПиН 1.2.3685-21


Результаты анализа воды по протоколу № Ч00000969 от 12.04.2024 (филиал МБОУ «Новоколоминская СОШ» - «Обская начальная общеобразовательная школа», распределительная сеть пищеблока)
Таблица 6.6
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня по нормам
	НД на методы исследования

	1
	Аммиак и ионы аммония
	мг/дм³
	2,87
	Не более 2,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	2
	Железо общее
	мг/дм³
	0,903
	Не более 0,3
	СанПиН 1.2.3685-21


Результаты анализа воды по протоколу № Ч00000961 от 11.04.2024 (филиал МБОУ «Новоколоминская СОШ» - «Обская начальная общеобразовательная школа»)
Таблица 6.7
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результат исследования
	Величина допустимого уровня по нормам
	НД на методы исследования

	1
	Мутность
	мг/дм³
	2,29
	Не более 1,5
	СанПиН 1.2.3685-21

	2
	Аммиак и ионы аммония
	мг/дм³
	2,78
	Не более 2,0
	СанПиН 1.2.3685-21

	3
	Железо
	мг/дм³
	0,906
	Не более 0,3
	СанПиН 1.2.3685-21


    Проблемы в области водоснабжения:

            - значительный износ сетей водоснабжения;

          - качество питьевой воды не соответствует требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (что также подтверждается жалобами со стороны жителей сёл Леботёр и Коломинские Гривы);

           - значительные потери при транспортировке воды до потребителей.

.
           6.3.2 Водоотведение

Система централизованной канализации в Коломинском сельском поселении сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

 Проблемы в области водоотведения:

 К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и

талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды, КОС;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

          6.3.3 Теплоснабжение 

На территории Коломинского сельского поселения тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. Вентиляция, горячее водоснабжение и затраты тепла на технологические нужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде

водяного пара не используется.

На территории с. Коломино, с. Васильевка муниципальные котельные отсутствуют.

В с. Коломинские Гривы имеются четыре действующие индивидуальные муниципальные котельные. Первая блочная котельная (далее Котельная №1 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Мира, 16а и отапливает 3-х этажный жилой дом по ул. Мира, 16.

Вторая блочная котельная (далее Котельная №2 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Мира, 9а и отапливает среднюю школу и ДК по ул. Мира, 9.

Третья блочная котельная (далее Котельная №3 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Советская, 25б и отапливает 2-х этажный жилой дом по ул. Советская, 25а.

Четвертая блочная котельная (далее Котельная №4 с. Коломинские Гривы), расположена по адресу ул. Зеленая, 27б и отапливает начальную школу по ул. Зеленая, 27а и гараж.

На территории с. Коломинские Гривы имеется недействующая котельная, которая отапливала бюджетные потребители (школу, ДК, администрацию и др.), многоквартирные дома (ул. Мира, 16, ул. Советская, 24 и 25а), 8 частных жилых домов ( по ул. Мира, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Мусохранова, 24, 26, ул. Зеленая, 23), а также прочие потребители (магазин «Шанс»). Котельная законсервирована в 2016 году.

В с. Леботер имеется две локальные муниципальные котельные. Первая блочная котельная (далее Котельная №1 с. Леботер) является централизованной, расположена по адресу ул. Пролетарская, д 6А, и отапливает здание школы и административное здание.

Вторая блочная котельная (далее Котельная №2 с. Леботер) является индивидуальной, расположена по адресу ул. Карла Маркса, д 7В, и отапливает начальную школу.

Обслуживает муниципальные котельные на территории с. Коломинские Гривы, с. Новоколомино, с. Леботер организация ООО «Терм-Инженеринг».

Проблемы в области теплоснабжения:

-основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. При газификации населенных пунктов население в районе предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов;

-проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с большим износом на некоторых участках тепловых сетей;

6.3.4 Электроснабжение 

Система электроснабжения обеспечивает стабильное покрытие, но требует адаптации к новым нагрузкам от объектов реестра муниципального имущества, включая административные здания.
6.3.5 Газоснабжение 
Газоснабжение развито частично, с котельными на специализированных земельных участках реестра (например, по ул. Советская, 25Б площадью 49 кв. м), с потенциалом расширения в рамках региональной программы газификации Томской области.
Протяжённость газовой сети в Коломинском сельском поселении 28 746,1 м.

Количество не газифицированных населенных пунктов – 3.

Проблемы в области газоснабжения:

-наличие негазифицированных населённых пунктов.
  6.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

 6.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

  Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимися в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь- надежность их работы, контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить их достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования;

-  финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса,  уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

-  организационно- правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

  6.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.
Разработчик инвестиционной программы – открытое акционерное общество «Водовод - К».

Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения
Таблица 6.8
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 

выполнения

	11
	Капитальный

ремонт
	Артезианская скважина
	с.Коломинские Гривы, ул.Зеленая,27А, сооружение 2
	2025

	22
	Замена насоса
	 Демонтаж старого насоса, установка нового ЭЦВ6-10-110
	с.Обское, ул.Обская, 22
	2025

	23
	Система водоснабжения 
	Проведение производственного контроля качества питьевой воды
	с. Леботер

с. Коломинские Гривы

с.Новоколомино

с.Обское


	2025-2030

	44
	Замена участка водопровода
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Новоколомино
	2025-2030

	45
	Замена водонапорной башни

«Рожновского»
	Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования 
	С.Коломинские Гривы, ул.Зеленая,27А, сооружение 1(Программа инициативного бюджетирования!)
	2025



	46
	Замена участка водопровода
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с. Обское
	2026

	77
	Кап ремонт водопровода

ВП-1
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Коломинские Гривы
	2025-

2030

	88
	Кап ремонт водопровода

ВП-2
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Коломинские Гривы
	2025-2030

	99
	Кап ремонт водопровода

70:15:0100019:760
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Леботер
	2027

	110


	Кап ремонт водопровода

70:15:0100027:994
	Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с. Обское.
	2028

	111
	Замена водонапорной башни

«Рожновского»
	Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования 
	с.Леботер,ул.Карла Маркса,22А, сооружение 1.
	2029

	112
	Капитальный

ремонт
	Артезианская скважина
	с.Леботер,ул.Карла Маркса,22А, сооружение 2.
	2030


Мероприятия в сфере теплоснабжения:

Таблица 6.9
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

	
	
	2022-2026
	2027-2031
	2032-2036 
	Всего

	1
	Замена тепловых сетей котельной №1 с. Коломинские Гривы общей протяженностью 10 п.м. 
	 
	 
	59
	59

	2
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №1 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	3
	Замена отопительных котлов в котельной №1 с. Коломинские Гривы 
	 
	374
	 
	374

	4
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытанияавтоматики, замена автоматики в котельной №1 с. Коломинские Гривы
	 
	55
	 
	55

	5
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №2 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	6
	Замена отопительных котлов в котельной №2 с. Коломинские Гривы 
	 
	450
	 
	450

	7
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытанияавтоматики, замена автоматики в котельной №2 с. Коломинские Гривы
	 
	65
	
	65

	8
	Замена тепловых сетей котельной №3 с. Коломинские Гривы общей протяженностью 4 п.м. 
	 
	 
	24
	24

	9
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №3 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	10
	Замена отопительных котлов в котельной №3 с. Коломинские Гривы 
	 
	200
	 
	200

	11
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытанияавтоматики, замена автоматики в котельной №3 с. Коломинские Гривы
	 
	30
	 
	30


Таблица 6.10
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

	
	
	2022-2026
	2027-2031
	2032-2036 
	Всего

	12
	Замена тепловых сетей котельной №4 с. Коломинские Гривы общей протяженностью 7 п.м. 
	 
	 
	41
	41

	13
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №4 с. Коломинские Гривы 
	25
	25
	25
	75

	14
	Замена отопительных котлов в котельной №4 с. Коломинские Гривы 
	 
	374
	 
	374

	15
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытанияавтоматики, замена автоматики в котельной №4 с. Коломинские Гривы
	 
	55
	 
	55

	16
	Замена тепловых сетей котельной №1 с. Леботер общей протяженностью 200 п.м. 
	888
	 
	 
	888

	17
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №1 с. Леботер 
	25
	25
	25
	75

	18
	Замена отопительных котлов в котельной №1 с. Леботер 
	160
	 
	 
	160

	19
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытанияавтоматики, замена автоматики в котельной №1 с. Леботер
	25
	 
	 
	25

	20
	Замена тепловых сетей котельной №2 с. Леботер общейпротяженностью 40 п.м. 
	 
	237
	 
	237

	21
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной №2 с. Леботер 
	25
	25
	25
	75

	22
	Замена отопительных котлов в котельной №2 с. Леботер 
	120
	 
	 
	120

	23
	Пуско-наладочные мероприятия и режимные испытанияавтоматики, замена автоматики в котельной №2 с. Леботер
	20
	 
	 
	20

	24
	Замена тепловых сетей котельной с. Новоколомино общей протяженностью 20 п.м. 
	236,8 
	 
	 
	0

	25
	Ревизия и ремонт запорной арматуры котельной с. Новоколомино
	25
	25
	25
	75

	Итого 
	1313
	766
	141
	2220


 6.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов. 

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

· проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями (например, ООО «Терм-Инженеринг»).
· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2025 по 2035, по мере возможности и изыскания финансовых средств

6.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

 Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

6.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности. 

        Ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Коломинском сельском поселении.

        В таблице представлена структура утвержденных тарифов на тепловую энергию в руб. за 1 Гкал на 2025г.

Таблица 6.12
	№
п/п
	Наименование
регулируемой
организации
	Вид тарифа
	Год
	01.01 – 30.06
	01.07 – 31.12

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Водовод-К»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	одноставочный,
руб./Гкал
	2025
	4012,78
	4212,34

	
	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	
	
	одноставочный,
руб./Гкал
	2025
	 4213,42
	4422,96


В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с предоставленными данными средний платеж за коммунальные услуги составляет 4215,38 руб. на 1 человека. Средний прожиточный минимум на территории Чаинского района Томской области составляет 18,535 тыс. руб. Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения сельского поселения МО «Коломинское сельское поселение Чаинского района Томской области». Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания): 

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ООО «Терм-Инженеринг»;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
 6.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на меры социальной поддержки, включая субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, ориентированы на федеральные, региональные и муниципальные источники, с учетом категорий граждан (малоимущие, ветераны, многодетные семьи). Прогноз предусматривает рост расходов в соответствии с инфляцией и демографическими изменениями, обеспечивая компенсацию затрат для уязвимых групп, с интеграцией в программу комплексного развития на 2025–2035 годы.
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