Принята: решением Совета

Коломинского сельского поселения

от 27.11.2014 № 32

(в ред. от 19.03.2015 № 5)

ПРОГРАММА

комплексного  развития  систем

коммунальной  инфраструктуры

Коломинского сельского  поселения

на 2014 – 2024 годы

с. Коломинские Гривы

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ…………………………………………………..........................................4

1.2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса ………………...…………… 6

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЖКХ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ………………………………………………………………………………..7

2.1. Характеристика Коломинского поселения………………………………………………………….7

2.2. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ …………………………………………………………………….10

2.2.1.Структура производства и потребления………………………………………………………….10

2.2.2. Оценка технического, технологического состояния режимов работы системы теплоснабжения…………………………………………………………………………………………..12

2.2.3. Анализ материального и энергетического балансов……………………………………………17

2.2.4. Организационный анализ системы теплоснабжения…………………………………………...19

2.2.5. Экономический анализ системы теплоснабжения………………………………………………19

2.2.6. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения Коломинского поселения……………....20

2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………..23

2.3.1. Структура производства и потребления услуг водоснабжения………………………………..23

2.3.2. Оценка технического состояния системы водоснабжения……………………………………..24

2.3.3. Характеристика систем водоснабжения отдельных населенных пунктов Коломинского поселения………………………………………………………………………………………………....24

2.3.4. Экономический анализ структуры издержек……………………………………………………26

2.3.5. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения Коломинского поселения………………..28

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………….……30

3.1. Целевые установки и задачи………………………………………………………………………..30

3.2. Основные направления модернизации системы теплоснабжения Коломинского поселения…………………………………………………………………………………………………32
3.3. Технические мероприятия………………………………………………………………………….31

3.4. Затраты на модернизацию системы теплоснабжения…………………………………………….36

3.5.Оценка эффективности программных мероприятий………………………………………………49

3.6. Инвестиционная стратегия………………………………………………………………………….52

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………………………….53

4.1. Целевые установки и задачи………………………………………………………………………..53

4.2.  Технические мероприятия…………………………………………………………………………53

4.3. Затраты на модернизацию системы водоснабжения Коломинского поселения………………..54

4.4. Эффекты от реализации мероприятий……………………………………………………………..54

4.5. Оценка эффективности программных мероприятий………………………………………..…….55

5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  КОЛОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………………….59

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ…………………………………………………………………….60

6.1. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения………………………...60

6.2. Ответственные лица за реализацию Программы………………………………………………….61

6.3. Мониторинг и корректировка Программы………………………………………………………...61

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения на 2014 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Градостроительный кодекс Российской Федерации; # Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; # Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; # Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 321а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2015 годы»; # Программа социально-экономического развития Чаинского района до 2015 года; # Постановление Администрации Чаинского района от 28.09.2012 № 634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на период 2012 - 2015 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Коломинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Рабочая группа, утверждённая распоряжением Администрации Коломинского сельского поселения от 19.06.2014 № 12а «О создании рабочей группы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения на 2014 – 2024 годы» |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления Коломинского сельского поселения и Чаинского района, муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», специализированные организации |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2024 годы |
| Цели Программы | # Обеспечение комфортных условий проживания населения Коломинского сельского поселения, организация действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Коломинском сельском поселении, модернизации сетей и оборудования, привлечение частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу. |
| Основные задачи Программы | 1. Повышение надежности, качества и эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения, обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения и водоснабжения; 2. Повышение экологической безопасности источников теплоснабжения и водоснабжения; 3. Повышение уровня газификации жилого фонда путём создания условий для доступа к услуге газоснабжения; 4. Внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива; 5. Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований; 6. Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства; 7. Обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения и водоснабжения; 8. Минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Коломинского поселения. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам. |
| Перечень программных мероприятий (подпрограмм) | Приведён в таблицах 3.5., 3.7. - модернизация котельных, в таблицах 4.1. – модернизация водопроводных сетей |
| Объемы финансирования Программы | Общий объём финансирования составляет 139,27909 млн. руб., в т.ч. по годам: 2014 год – 7,53575 млн. руб. 2015 год – 16,11 млн. руб. 2016 год – 89,52334 млн.руб. 2017 год – 4,69 млн. руб. 2018 год – 0,42 млн. руб. 2019 – 2024 годы - 21 млн. руб. Объём финансирования, предусмотренный Программой, может быть скорректирован в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета муниципального образования «Коломинское сельское поселение» на очередной финансовый год и фактических затрат. |
| Источники финансирования Программы | Источники, обеспечивающие финансирование Программы: - бюджет Коломинского сельского поселения – 1,29175 млн. руб.; - средства районного бюджета – 4,6763 млн. руб.; - средства областного бюджета – 127,96104 млн. руб.; - внебюджетные средства - 5,35 млн.руб.. |
| Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы | Социальная эффективность Программы характеризуется повышением уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, улучшением социально-демографической ситуации в поселении. Экономическая эффективность Программы определяется созданием условий для газоснабжения домовладений (квартир); снижением средств населения на оплату коммунальных услуг, повышением надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в поселении (за счет снижения выбросов в атмосферу при использовании жидкого и твердого топлива), повышение коэффициента полезного использования топливно-энергетических ресурсов для производства тепловой энергии. |
| Контроль за исполнением Программы | Координатором Программы являются органы исполнительной власти Коломинского сельского поселения, Чаинского района. Для оценки эффективности реализации программы Коломинского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Коломинского сельского поселения |

1.2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение».

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» базируются на следующих принципах:

системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» разрабатывается на период с 2014 до 2024 года.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

# 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  ЖКХ  И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

## 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Коломинское сельское поселение занимает площадь 92,53 тыс. га Территория Коломинского поселения включает территории следующих населенных пунктов:  с. Васильевка, с. Коломинские Гривы, с. Леботер, с. Новоколомино, с. Коломино, д. Петрово, с. Обское.  Административным центром Коломинского сельского поселения является село Коломинские Гривы.

Таблица 2.1.

Численность населения Коломинского поселения на 01.01.2014 года

| № п/п | Наименование населенного пункта (указать, является ли пункт селом, деревней, хутором и т.д.) и его название | Административно-экономическое значение пункта(указать, является пункт центром района, сельского поселения) | Коли- чество хо- зяйств | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | мужчин | женщин |
| 1. | с. Коломинские Гривы | Центр поселения | 280 | 772 | 378 | 394 |
| 2. | с. Васильевка |  | 14 | 34 | 21 | 13 |
| 3. | с. Коломино |  | 15 | 16 | 13 | 3 |
| 4. | с. Леботер |  | 199 | 616 | 307 | 309 |
| 5. | с. Новоколомино |  | 118 | 355 | 175 | 180 |
| 6. | с. Обское |  | 228 | 594 | 302 | 292 |
| 7. | д. Петрово* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 854 | 2387 | 1196 | 1191 |

* д. Петрово в соответствии с Законом Томской области от 17.11.2014 № 153-ОЗ «Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц Томской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с упразднением отдельных административно-территориальных единиц Томской области».

Численность населения на 01.01.2014 года составила 2387 человек. Малочисленными селами являются с. Васильевка, с. Коломино, д. Петрово наибольшее количество проживает в административном центре – 32 % от общей численности.  Общая площадь жилищного фонда  Коломинского сельского поселения составляет 49 тыс. кв.м., около 5 % из которых находится в собственности муниципалитета

Рис. 2.1. Распределение жилищного фонда по материалу стен

Обеспеченность населения жильем составляет 17,3 кв.м./чел. Услугами центрального водоснабжения пользуются жители сел Коломинские Гривы, Леботер, Новоколомино, Обское.

Рис. 2.2. Распределение жилищного фонда по проценту износа

По территории Коломинского поселения проходят 2 нитки магистрального газопровода «Александровское – Анжеро-Судженск», обеспечивающие газом центральную и западную части европейской части Российской Федерации.

В поселении эксплуатируется всего 14 км газопроводов, в т.ч. 3,9 км распределительных газовых сетей.

Из них газопроводы низкого давления занимают протяженность 3,9 км, газопроводы высокого давления – 10,1 км. Природный газ подведён к 2 населённым пунктам Коломинского сельского поселения: с. Новоколомино и с. Леботёр, и осуществляется природным газом от ГРС Новоколомино.

В Коломинском поселении из 845 домовладений, из них 118 квартир газифицировано природным газом (111 квартир (домов) в с. Новоколомино и 7 в с. Леботер), что составляет 13,9 % от общей численности домовладений. Сжиженный газ в баллонах используется в 322 домовладениях (только на пищеприготовление).

Таблица 2.2.

Обеспеченность населения Коломинского поселения услугами ЖКХ

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| население, обеспеченное услугами централизованного отопления | тыс. чел. | 0,43 |
| удельный вес площади, обеспеченной централизованным отоплением | % | 16,39 |
| общая площадь, обеспеченная услугами централизованного теплоснабжения | тыс. кв. м | 6,40 |
| население, обеспеченное услугами водоснабжения | тыс. чел. | 0,59 |
| удельный вес площади, обеспеченной услугами водоснабжения | % | 26,74 |
| общая площадь, обеспеченная услугами водоснабжения | тыс. кв. м | 10,44 |
| население, обеспеченное услугами канализации | тыс. чел. | 0,07 |
| удельный вес площади, обеспеченной канализацией | % | 8,45 |
| общая площадь, обеспеченная канализацией | тыс. кв. м | 3,30 |
| население, обеспеченное услугами горячего водоснабжения | тыс. чел. | 0 |
| удельный вес площади, обеспеченной горячим водоснабжением | % | 0 |
| общая площадь, обеспеченная горячим водоснабжением | тыс. кв. м | 0 |

## 2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.2.1. Структура производства и потребления

Структура энергопотребления в системе теплоснабжения Коломинского сельского поселения с середины девяностых годов претерпела существенные изменения.

В настоящее время в большинстве населенных пунктах население  пользуется местным отоплением. В населенных пунктах Коломинские Гривы, Леботер, Обское  услугами центрального отопления пользуются  объекты культурного и  социального быта, такие как школы, дома культуры, фельдшерские акушерские пункты (ФАП), администрации, а также  небольшая часть населения. В  структуре потребления  тепловой  энергии 60 % потребления приходится на население Коломинского поселения.

Рис. 2.3. Распределение потребителей системы теплоснабжения Коломинского поселения

В с. Леботер функционируют две модульные котельные, которые обогревают здание Администрации и здание ДК газом. Котельные находятся на  обслуживании МУП «Чаинское ПОЖКХ».

Состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики района в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности производства. В природно-климатических условиях края расходы на отопление объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значимую долю бюджетных расходов.

В с. Коломинские Гривы функционирует две котельных, из них одна котельная обслуживает население и часть бюджетной сферы, находится на обслуживании МУП «Чаинское ПОЖКХ», работает на жидком топливе (нефть),  одна является муниципальной, отапливает здание  больницы твердым топливом.

В с. Обское муниципальная котельная отапливает здание  МКУК «Коломинский ЦКиД», работает на твердом топливе.

Счетчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры оборудована небольшая часть тепловых вводов потребителей.  Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

Наиболее  острой  проблемой  системы  теплоснабжения Коломинского поселения является проблема несанкционированного разбора горячей воды населением из системы водоснабжения. Это происходит по причине отсутствия  услуг горячего водоснабжения и наносит серьезный ущерб системе ЖКХ в целом, который выражается в значительном удорожании стоимости производства теплоэнергии, а также  способствует быстрому выходу из строя теплоэнергетического оборудования.

## 2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Коломинского сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, низкой эффективностью используемого оборудования, и как следствие – неудовлетворительными показателями себестоимости производства теплоэнергии.

Суммарная  потребляемая мощность котельных составляет  4,33 Гкал/ч. В эксплуатации находится восемь котлов.

Все котельные поселения имеют избыточную мощность, которая приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Установленная мощность  котельного оборудования  в 2-8 раз превышает  мощность присоединенной  нагрузки. В то же  время, средний коэффициент использования установленной мощности по котельным МУП «Чаинское ПОЖКХ» значительно выше, чем данный коэффициент по муниципальным котельным. КПД котлов, установленных в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ»,  в 2 раза выше КПД котлов муниципальных котельных.

Котельные МУП «Чаинское ПОЖКХ» работают на нефти, муниципальные котельные на дровах. Муниципальные котельные обеспечивают теплом только бюджетную сферу. Население отапливается от котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ».

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы, в ряде случаев кустарного производства.  Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели на  высоком уровне.

Таблица 2.3.

Энергоэффективность котельных

| Наименование котельных | КПД, % | КПИ, % | Уд. расход топлива, т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Леботер Администрация | 80 | 56 | 0,290 |
| Котельная Леботер ДК | 80 | 56 | 0,254 |
| Коломинские Гривы, котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 77 | 18 | 0,015 |
| МОУ Коломиногривская СОШ | 26 | 14 | 0,512 |
| МКУК "Коломинский ЦКиД» | 28 | 11 | 0,507 |

Эксплуатация  практически  всех котельных  поселения производится  неэффективно:

- на  всех  котельных отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб;

- в муниципальных котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект КИПиА.

- не производится очистка  дымовых газов;

- в качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Вышеперечисленные  проблемы  эксплуатации оборудования системы  теплоснабжения сельского поселения  могут быть решены путем  ввода в эксплуатацию нового, высокоэффективного оборудования, с КПД не ниже 85 % для угольных котельных и не ниже 90 % для  газовых котельных.

На основании  мероприятий, предусмотренных Программой газификации Томской области, в настоящей  Программе предусмотрен ввод в эксплуатацию новых  котельных с видом топлива – газ. Кроме этого, можно рекомендовать перевод на газ котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ».

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации, относятся: высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения; низкая внутренняя норма доходности проектов газификации, что вызвано незначительными объёмами потребления природного газа и большой удаленностью негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения.

Топливоснабжение котельных.  В качестве котельно-печного топлива в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» используется нефть, а муниципальных котельных – дрова.

Объем потребления топлива и эффективность его использования отражены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Объем потребления топлива котельными Коломинского поселения за 2013г.

| Наименова-ние котельной | Место- располо-жение | Вид топлива | Расход топлива т.у.т на 1 Гк. |  |  | Расход условного топлива на годовой объем выработки теплоэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удель-ный расход топлива, т.у.т. на 1 Гкал | Установ-ленный норматив, т.у.т. на 1 Гкал | Перерасход (+)/ экономия (-), т.у.т. | Факти-ческий расход услов-ного топлива т.у.т , тонн/ год | Норма-тивный расход услов-ного топлива, т.н.т, тонн/ год | Перерас-ход (+)/ экономия (-), тонн /год |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер | газ | 0,220 | 0,159 | 0,122 | 39,1 | 35,5 | 3,6 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | газ | 0,254 | 0,159 | 0,042 | 36,2 | 29,4 | 6,8 |
| МБОУ Коломино-гривская СОШ, МКУК «Коломинский ЦКиД" | с. Коломин-ские Гривы | нефть | 0,512 | 0,238 | 0,274 | 81,92 | 38,1 | 43,8 |
| Котельные, необслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК «Коломинский ЦКиД" | с. Обское | дрова | 0,507 | 0,204 | 0,303 | 93,2 | 37,5 | 55,7 |

Твердое топливо (дрова) хранится  на расходных котельных складах, что  вызывает переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется вручную.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Северные сети». Электроснабжение трехфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учета потребляемой электроэнергии на котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» установлены электросчетчики. Расход электроэнергии котельными в 2013 году представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Расход электроэнергии котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2013 год

| № п/п | Наименование котельных | Выработка тепловой энергии за 2013 год, тыс. Гкал/ год | Потребление электроэнергии., тыс. кВт.ч/год | Уд. потребление, кВт.ч/Гкал |  | Несоответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норма-тив |  |
| 1 | Котельная Леботер Админист-рация | 134,68 | 2,6 | 19,37 | 31,23 | 0,62 |
| 2 | Котельная Леботер ДК | 142,51 | 2,3 | 16,05 | 31,23 | 0,51 |
| 3 | Коломинские Гривы | 2001,3 | 158,1 | 79,0 | 31,23 | 2,53 |

Из приведенной выше таблицы видно, что удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным  с топливом нефть значительно превышает нормативный, что (в отличии от котельных, работающих на газе), при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования. Таким образом, основным резервом экономии электроэнергии является приведение в соответствие мощности сетевых насосов и объемов перекачиваемого теплоносителя на котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ», как 1 вариант.  И как 2 вариант - в рамках областной программы,  переход на газовое топливо (т.е. природный газ).

Водоснабжение котельных. Для подпитки котельных Коломинского поселения используется система центрального водоснабжения, в которую подается неочищенная вода артезианских скважин.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на муниципальных котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения.  Потребление воды котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2013 год представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Расход воды муниципальными котельными Коломинского поселения 2013 г.

| № п.п | Наименование котельных | Выработка тепловой энергии за 2013 год, Гкал/год | Потребление воды, куб.м/год | Уд. потребление, куб.м/Гкал |  | Несоответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норма-тив |  |
| 1 | Котельная Администрации (Леботер ) | 134,68 | 134,8 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | Котельная ДК (Леботер) | 142,51 | 217,7 | 0,66 | 0,50 | 1,32 |
| 3 | Коломинские Гривы | 2001,3 | 1569 | 0,78 | 0,50 | 1,56 |

Как видно из таблицы, потребление воды котельными ДК Леботер и котельной Коломинские Гривы превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором горячей воды из системы отопления и высоким уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

Тепловые сети характеризуются значительной протяженностью вследствие небольшой плотности застройки. В настоящее время на территории Коломинского поселения находится в эксплуатации 1 811 м тепловых сетей.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземно-надземная. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки.

Таблица 2.7.

Характеристика тепловых сетей Коломинского поселения

| Наименование котельных | Общая протя- женность тепловых сетей, м | Диаметр трубопроводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 мм | до 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
| Котельная Леботер Администрация | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Леботер ДК | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коломинские Гривы | 1467 | 517 | 331 | 0 | 595 | 0 |

Подключение многих потребителей к сетям велась хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

Срок эксплуатации тепловых сетей Коломинского поселения в среднем составляет более 25 лет. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Задача выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиции формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития  территориальной системы энергетики.

При разработке вариантов учитывалось, что возможность изменения схем теплоснабжения ограничивается:

- объемами помещений котельных;

- схемами размещения других коммуникаций и условиями подключения котельных (ЦТП) к системам водо- и электроснабжения;

- требованиями к складам топливного хозяйства и возможностью их организации;

- условиями обеспечения экологичности источников.

Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности.

### 2.2.3. Анализ материального и энергетического балансов

Всего за отопительный сезон 2013 г.г. котельными Коломинского сельского поселения было произведено 2001,3  Гкал тепловой энергии на сумму 3327,4 тыс. рублей. Структура теплового баланса систем теплоснабжения представлена в таблице 2.8.

Из данных таблицы видно, что при транспортировке теплоэнергии в тепловых сетях происходят значительные потери, в среднем 33,3 % от ее выработки. При проектировании систем теплоснабжения подбиралось котельное оборудование, рассчитанное на работу в пределах стандартного температурного графика отпуска тепла 95/70 С, применимого для теплообеспечения потребителей присоединенных к тепловым сетям без снижения потенциала теплоты. Однако в настоящее время в связи с недозагрузкой котельных, установленные сетевые насосы имеют завешенную производительность и системы работают с пониженным графиком, результатом чего является недоотпуск тепла потребителей.

Таблица 2.8

Тепловой баланс котельных Коломинского поселения

| Наименование котельных | Расчетная годовая выработка (план), Гкал/год | Фактическая выработка тепловой энергии, Гкал/год |  | Потери в сетях |  | Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Гкал/год | % | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | На собственные нужды, Гкал/год |  |  |  | Населению | Бюджетным организациям | Прочим |
| Котельная Леботер Администрация | 214,3 | 134,7 | 0,1 | 20,8 | 9,72 | 176,6 | 80 | 134,7 | 0 |
| Котельная Леботер ДК | 179,0 | 142,5 | 0,2 | 4,2 | 2,3 | 170,1 | 0 | 142,5 | 0 |
| Коломинские Гривы, котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 2461,7 | 2001,3 | 60,8 | 789,6 | 33,1 | 1536,7 | 651,2 | 871,2 | 14,3 |
| МБОУ Коломиногривская СОШ | 425,1 661 | 550,5 856 | 0 | 0 | 0 | 0,00016 | 0 | 0,00016 | 0 |
| МКУК»Коломинский ЦКиД» | 446,1 693,7 | 255,5 397,3 | 0 | 0 | 0 | 0,00018 | 0 | 0,00018 | 0 |

### 2.2.4. Организационный анализ системы теплоснабжения

Производителем жилищно-коммунальных услуг в поселении является муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ».

Предприятию были переданы в аренду две котельные: одна в с. Леботер и одна котельная в с. Коломинские Гривы.   Также в сельском поселении эксплуатируется три котельные, обслуживающие  объекты бюджетной сферы.

«Чаинское ПОЖКХ» подает тепло населению и ряду предприятий, обслуживает котельные, теплотрассы, распределяет самостоятельно полученные доходы и расходы.

Деятельность котельных, обслуживающих бюджетную сферу финансируется из  бюджетных средств.

### 2.2.5. Экономический анализ системы теплоснабжения

Объемы затрат котельных Коломинского поселения представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Смета затрат котельных, обслуживаемых МУП «Чаинское ПОЖКХ»

(фактические затраты в 2013году)

| Наименование статей затрат | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с. Леботер | с. Коломинские Гривы |
| Заработная плата | 321,0 | 1111,8 |
| Отчисления | 64,1 | 225,4 |
| Электроэнергия | 19,8 | 697,2 |
| Топливо | 271,4 | 4186,5 |
| Прочие | 40,8 | 34,0 |
| Итого | 717,1 | 6254,9 |

| Рис. 2.5. Структура расходов по котельным с. Леботер | Рис. 2.6. Структура расходов по котельным с. Коломинские Гривы |
| --- | --- |

В структуре себестоимости котельных, обслуживаемых МУП «Чаинское ПОЖКХ», превалирует топливная составляющая. Также значительную долю составляют заработная плата и оплата электроэнергии.

Затраты муниципальных котельных представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

Смета затрат  муниципальных котельных

(фактические затраты в 2013году)

| Наименование статей затрат |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | с. Обское МКУК «Коломинский ЦКиД» | МБОУ Коломиногривская СОШ |
| Заработная плата | 107,9 | 107,9 |
| Топливо | 71,3 | 62,6 |
| Электроэнергия | 1,5 | 0 |
| Затраты всего | 180,7 | 170,6 |

Таблица 2.11.

Анализ себестоимости  производства 1 Гкал в разрезе котельных Коломинского поселения

| Наименование котельных | Основные экономические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость производства 1 Гкал, руб. | Удельный вес заработной платы, % | Удельный вес затрат на топливо, % |
| Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Леботер | 2586,94 | 44,8 | 37,8 |
| Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Коломинские Гривы | 3125,42 | 17,8 | 66,9 |
| с. Обское МКУК "Коломинский ЦКиД» | 982,22 | 59,73 | 39,44 |
| МБОУ Коломиногривская СОШ | 1066,18 | 63,28 | 36,72 |

### 2.2.6. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

### Коломинского поселения

Основными энергетическими показателями, характеризующим работу системы теплоснабжения, является коэффициент эффективности использования топлива, значение которого в среднем по поселению составляет 0,30, что существенно ниже рекомендуемого значения 0,68-0,7 и связано в основном с низким КПД источников (табл. 2.12).

Таблица 2.12.

Энергоэффективность котельных Коломинского поселения

| Наименование котельных | КПД, % | КПИ, % | Уд. расход топлива, т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Леботер Администрация | 80 | 56 | 0,290 |
| Котельная Леботер ДК | 80 | 56 | 0,254 |
| Коломинские Гривы, котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 77 | 18 | 0,215 |
| МКУК "Коломинский ЦКиД» | 28 | 11 | 0,507 |

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населенных пунктах Коломинского поселения в непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт и котельные. В продуктах сгорания топлива котельных содержаться вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, бензапирен, твердые частицы при сжигании твердого и жидкого топлива.

Выбросы загрязняющих веществ увеличивают непроизводственные издержки предприятий. Размер планируемых выплат МУП «Чаинское ПОЖКХ» за выбросы вредных веществ по 2013 году, рассчитанных в соответствии с Нормативами, составляет  1 375 рублей.

Таблица 2.13.

Годовые выброс вредных веществ в атмосферу от котельных Коломинского поселения

| Годовой выброс вредных веществ в атмосферу, т/год | Котельные населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Леботер | Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Коломинские Гривы |
| NO2 | 0,671 | 1,765 |
| NO | 0,78 | 2,051 |
| Sox | 0 | 0 |
| CO | 1,684 | 4,432 |
| Зола уг. | 0,033 | 0,087 |
| Зола ваннад. | 0 | 0 |
| Сажа | 0,224 | 0,483 |
| Бензапирен | 0,0000001 | 0,0000001 |
| Размер платы за выбросы вредных веществ от стационарных источников, тыс. руб / год | 0,689 | 0,689 |

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости снижения выбросов вредных веществ в атмосферу котельных за счет изменения вида топлива, либо их оснащения оборудованием очистки продуктов сгорания.

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения Коломинского поселения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования;

- Избыточная установленная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных;

- Отсутствие вспомогательного оборудования котельных, средств автоматизации, приборов учета по потреблению воды и отпускаемой тепловой энергии;

- Значительные теплопотери вследствие высокой протяженности, уровня износа тепловых сетей, а также отсутствие тепловой изоляции;

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты и как следствие  недоотпуск тепла потребителям;

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- Низкое обеспечение безопасности котельных.

В целях снижения непроизводственных потерь и минимизации капитальных и эксплуатационных затрат реконструкция системы теплоснабжения в должна быть направлена на обновление основных фондов. Это позволит уменьшить непроизводственные потери энергии и  материальных ресурсов за счет ликвидации потерь теплоэнергии и утечек, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей и снизить текущие затраты.

## 2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.3.1 Структура производства и потребления услуг водоснабжения

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения сельского Коломинского поселения являются подземные воды. При благоприятной обстановке по обеспеченности подземными водами в количественном отношении, качественный состав не отвечает нормативным требованиям.

На территории Коломинского сельского поселения центральным водоснабжением обеспечено население, объекты культурного и  социального быта в населенных пунктах с. Новоколомино, Леботер, Обское, Коломинские Гривы.

Насосными станциями в 2013 оду поднято 27,0. куб. м. Установленная производственная мощность водопроводных сооружений в с. Коломинские Гривы составляет 0,2 тыс. куб.м. в сутки.

Материальный баланс системы водоснабжения представлен в таблице 2.13.

Услуги централизованного водоснабжения предоставляются населению, бюджетной сфере. Большая часть реализованной воды используется на питьевые и бытовые нужды населения. Населению поселения отпущено 21,9 тыс. куб.м., бюджетным организациям –1,1 тыс. куб.м. воды, что составляет 89,0 % и 4,5 %, соответственно, от общего отпуска воды.

Вода используется населением для питьевых нужд, а так же для полива приусадебных участков. Забор воды осуществляется по водопроводным сетям либо через водоразборные уличные колонки. Обеспеченность населения услугами централизованного холодного водоснабжения по Коломинскому поселению достаточно высокая.

Таблица 2.14.

Материальный баланс системы водоснабжения Коломинского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Ново-Коломино | с. Леботер | с. Обское | с. Коломин- ские Гривы | Итого |
| поднято воды | тыс.куб.м./год | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 10,0 | 24,5 |
| отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м./год | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 10,0 | 24,5 |
| населению | тыс.куб.м./год | 5,6 | 4,5 | 3,9 | 7,9 | 32,6 |
| бюджетным организациям | тыс.куб.м./год | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
| собственное потребление | тыс.куб.м./год | 0 | 0,2 | 0 | 1,6 | 1,6 |
| отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки | литров/сутки | 16 | 7 | 7 | 13 |  |

### 2.3.2. Оценка технического состояния системы водоснабжения

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. В целом данные скважины имеют малый дебит и плохое качество воды.

Протяженность водопроводных сетей составляет 22,8 км, около 10% из них нуждаются в срочной замене. Сети водоснабжения тупиковые, 60-70% из них имеют высокий износ. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большего числа аварий. За 2013 год произошло 5 серьезных аварий в системе водоснабжения Коломинского поселения.

### 2.3.3. Характеристика систем водоснабжения отдельных  населенных пунктов Коломинского поселения

Село Обское.  В этом населенном пункте 100 % населения обеспечены услугами центрального водоснабжения: 20% населения пользуются водой непосредственно в домах, 80 % населения пользуются  водоразборными колонками.  Многие водоразборные колонки не оборудованы обогревом. Жители села хотели бы иметь подвод воды к домам,  причем часть населения готова оплатить  стоимость работ. Таким образом, возможно увеличить объем  отпуска воды за счет дополнительного присоединения потребителей.

В селе имеется две водонапорные башни: одна рабочая, вторая  резервная. Глубина скважин составляет – 150 м.

Общая протяженность трубопровода составляет 5,9 км, ввод в эксплуатацию осуществлен в  1985 году.  Трубы стальные и  ПХВ. Изношенность стального водопровода составляет 95 %. Необходима  замена труб на более  современные, выполненные  из ПХВ.

Село Коломинские Гривы.  В селе имеются четыре водонапорные  башни: две рабочие, и две находятся  в резерве.

В процессе исследования технического состояния  системы  водоснабжения села, были получены  следующие результаты:

Башня № 1 по ул. Зеленая – рабочая, введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет  глубину скважины 140 м. Нужна частичная модернизация.

Башня № 2 по ул. Зеленая (близ котельной), введена в эксплуатацию в 1980 году, является резервной, запускается в работу в летний период времени, когда увеличивается расход воды на полив, имеет 2 скважины глубиной 130м. Нужна частичная модернизация.

Башня № 3 по ул. Советская, введена в эксплуатацию в 1988 году, находится в запретной зоне (жилые дома и хозяйственные постройки населения расположены на расстоянии меньшем, чем 25метров).  Башня низкая, уровень не позволяет передавать воду в 3-х этажные здания. Для решения  проблемы необходимо  башню № 3 убрать (демонтировать), башню № 2 сделать основной и поднять выше (с 12м до 18 метров).

Башня № 4 по ул. Ленина (ЦУ), введена в эксплуатацию в 1977 году. Основной проблемой является излишняя высота башни  (22 м), в связи, с чем  замерзает вода. Необходимо башню сделать ниже до 14 метров, а также заменить весь  водопровод, т.к. процент износа приближается к 100%.

Еще одной проблемой села является  совмещение  части водопровода с теплосетями (по ул. Мусохранова). Такая конструкция  является технологически неэффективной. В связи с этим необходимо провести реконструкцию и разъединить сети.

Село является достаточно крупным, поэтому  необходимо предусмотреть станцию обезжелезивания.

В Коломинских Гривах  50% населения пользуются водой непосредственно в домах, 50% берут воду на водоразборных колонках. У некоторых жителей колонки расположена далеко от дома на расстоянии свыше 100 м. Это по ул. Советская (дом с № 40 по №  47), по ул. Мусохранова (дома от № 29 по № 46), многоквартирный дом по ул. Советская, 25 А.

Водные магистрали по ул. Зеленой выполнены из чугунных труб, процент износа 90 %, требует срочной замены.

Село Леботер.   В селе имеется одна водонапорная башня  и одна скважина, год ввода в эксплуатацию - 1980. Основные водные магистрали выполнены из чугунных труб (по ул. Пролетарской), часть труб – стальные. Система водоснабжения села характеризуется  высоким износом трубопроводов, что приводит к высоким показателям  аварийности, и как следствие – высоким затратам  на устранение аварий.

Еще одной проблемой села является  разный диаметр труб, что приводит к избыточному  давлению воды на одних участках водопровода и недостатку давления на других.

Вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость полной замены стального водопровода.

Качество воды в с. Леботер очень низкое, необходимо предусмотреть станцию водоочистки.

В селе Леботер  лишь 15% населения пользуются водой непосредственно в домах и  85% населения  пользуются водоразборными колонками.

Село Новоколомино. В селе имеется  2  водонапорные башни (1980 и 1985 года ввода в эксплуатацию). Башни имеют высокий износ, находятся в аварийном состоянии, в связи, с чем  требуют срочной модернизации. Часть трубопровода  также  имеет высокий  износ. В процессе исследования технического состояния  системы  водоснабжения села, были получены  следующие результаты:

- требуется замена  927 м. водопровода, диаметром 50 мм по ул. Обская, Моложедная;

- необходимо заменить подводы, так как их высокий износ приводит к высокому уровню аварийности на этих участках  системы  водоснабжения.

### 2.3.4. Экономический анализ структуры издержек

Структура себестоимости по элементам затрат на услуги систем водоснабжения Коломинского поселения представлена на рисунке 2.7.

Рис. 2.7. Структура себестоимости по элементам затрат

МУП «Чаинское ПОЖКХ» в 2013 году

Наибольший вес в структуре себестоимости занимают статьи расходов, связанные с оплатой труда производственного персонала (44%), расходы на оплату электроэнергии (14%) и амортизационные расходы (14%).

В последние годы капитальный ремонт и реконструкция сетей и сооружений водопроводного хозяйства Коломинского поселения проводились только в случае крайней необходимости, как правило, в ходе устранения последствий аварий.

Для снижения издержек на предприятии необходимо провести мероприятия по сокращению потерь и экономии средств за счет сокращения ремонтных работ, а также снизить потребление электроэнергии за счет нормализации работы насосного оборудования.

Таблица 2.15.

Водоснабжение Коломинского поселения. Технические показатели

| Наименование села | Скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км | Срок службы сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новоколомино | 2 | 2 | 3,4 | 28 |
| с. Леботер | 1 | 1 | 4,5 | 28 |
| с. Обское | 2 | 2 | 5,9 | 23 |
| с. Коломинские Гривы | 4 | 4 | 9,9 | 32 |
| Итого | 9 | 9 | 23,7 | - |

Таблица 2.16.

Водоснабжение Коломинского поселения. Нормативное водопотребление

| Показатели | Ед. изм. | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Ново-Коломино | с. Леботер | с. Обское | с. Коломин-ские Гривы | Итого |
| поднято воды | тыс. куб.м./год | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 10,0 | 24,6 |
| отпущено воды всем потребителям | тыс куб.м./год | 5,9 | 4,7 | 4,0 | 10,0 | 24,6 |
| населению | тыс. куб.м./год | 5,6 | 4,5 | 3,9 | 7,9 | 21,9 |
| бюджетным организациям | тыс. куб.м./год | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,1 |
| собственное потребление | тыс. куб.м./год | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 |
| отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки | литров/сутки | 16 | 7 | 7 | 13 |  |

### 2.3.5. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения Коломинского поселения

Основные показатели, характеризующие работу систем водоснабжения:

- Энергоэффективность.

- Качество

- Надежность

- Доступность

В качестве критерия энергетической эффективности применяют удельный расход электроэнергии, которая рассчитывается на основании характеристик используемого насосного и прочего оборудования и выражается в кВтч/куб.м. Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,52 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями. Нормативный показатель рассчитывается на основании технических параметров технологического оборудования.

Удельный расход электроэнергии для системы водоснабжения Коломинского поселения в среднем составляет 0,72 кВтч/куб.м.  Превышение норматива связано в первую очередь с высокой энергоемкостью насосного оборудования, а также нерациональным расходом воды (аварии, утечки).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

Лабораторный анализ качества воды Коломинского поселения не проводился. Однако можно сказать, что подземные воды характеризуются высоким содержанием железа, а также высокими показателями жесткости. Употребление подземных вод без очистки несет в себе несколько проблем. Железо придает воде желто-бурый цвет. Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа негативно влияет на различные функции организма. Вода такого качества не должна быть использована на питьевые нужды.

Высокая жесткость воды вызывает образование отложений на внутренней поверхности водопроводных труб, нагревательных элементах.

Согласно Постановлению правительства № 307 при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам, плата за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества не вносится, независимо от показаний приборов учета.

Другими показателями качества водоснабжения являются такие показатели, как бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года, а также обеспечение требуемого давления в системе холодного водоснабжения в точке разбора. Эти показатели тесно связаны с показателями надежности системы водоснабжения.

При существующем состоянии водопроводных сооружений, которые характеризуются высокой степенью износа, и как следствие высокой аварийностью не позволяют достичь необходимого качества.

В системе водоснабжения Коломинского поселения велики утечки и нерационального использования воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть неучтенных расходов составляют потери, связанные с авариями, повреждениями трубопроводов.

В качестве показателя доступности услуг водоснабжения является  оценка действующих тарифов и анализ уровня собираемости платежей за предоставленные услуги. Уровень собираемости платежей по Коломинскому поселению в среднем составляет 75 %.

В связи с тем, что большая часть водозаборных сооружений не закольцована,  а сети водоснабжения тупиковые,  система водоснабжения является малонадежной. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий в целом.

Техническое состояние водозаборных сооружений  удовлетворительное. Проблемами  системы водоснабжения является:

- большой расход электрической энергии на отопление водонапорных башен и насосное оборудование;

- отсутствие теплоизоляции водонапорных башен;

- отсутствие станций обезжелезивания воды;

- высокая степень износа водопроводных сетей;

- забивание труб ржавчиной, быстрый износ насосного оборудования.

# 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основная цель программы: повышение эффективности,  надежности  и устойчивости функционирования системы теплоснабжения Коломинского поселения за счет  оптимизации, реабилитации и модернизации основных фондов, повышение уровня обеспечения природным газом населённых пунктов поселения, перевод системы отопления на другие виды топлива (газ), обеспечение комфортных условий проживания населения.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности  предоставляемых услуг  теплоснабжения;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- повышение уровня газификации жилого фонда путём создания условий для  доступа к услуге газоснабжения;

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Коломинского поселения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию коммунальных систем, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения базируются на следующих основных принципах:

  - системном подходе, взаимоувязывающем научные, проектные, организационные, финансовые и производственные разработки по финансовым ресурсам и срокам  реализации;

  - выборе эффективных направлений использования энергетических и материальных ресурсов, применения новых технологий, материалов и конструкций;

  - внедрение энергосберегающих мероприятий и эффективного энергооборудования;

  - перевод системы отопления на другой вид топлива -  природный газ.

Задачей выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиций формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития региональной системы энергетики.

Для решения поставленной задачи с учетом перспективной потребности Коломинского поселения в тепловой энергии и топливе для каждой выделяемой внутри территориальной единицы определялись:

  - перспективные технические направления развития систем энергетики, базирующиеся на современных технологиях и оборудовании;

  - рациональные направления и объемы использования ресурсов;

  - оптимальные масштабы развития систем теплоснабжения и источников тепловой энергии различных типов, а также их размещение на территории с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

При разработке вариантов учитывалось, что возможность изменения схем теплоснабжения ограничивается:

  - объемами помещений котельных;

  - площадью территории;

  - схемами размещения других коммуникаций и условиями подключения котельных (ЦТП) к системам водо- и электроснабжения;

  - требованиями к складам топливного хозяйства и возможностью их организации;

  - условиями обеспечения экологичности источников.

Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности.

### 3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На  основе проведенного анализа существующей системы теплоснабжения Коломинского сельского поселения были выявлены следующие направления модернизации:

- Приведение в соответствие установленной мощности к нагрузке потребителей. Это приведет к снижению установленной мощности оборудования в 2-8 раз, что значительно снизит издержки на выработку 1 Гкал тепла.

- Применение современного котельного оборудования, что приведет к повышению КПД.

- Обязательное применение двухконтурных систем теплоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников зарубежных производителей, что приведет к существенному повышению эффективности теплообмена, равномерной работе котла и стабильному функционированию всей системы.

- Применение на всех этапах технологии малоэнергоемких насосов, с использованием частотных регуляторов на основных технологических узлах. Данные насосы имеют многолетний срок эксплуатации, что приводит к снижению издержек на эксплуатацию. Кроме того в комплексе с частотными регуляторами достигается плавный пуск (отсутствие пусковых токов) насосного оборудования, компенсация скачков электрической энергии, возможность полной автоматизации системы (создание обратной связи в регулировании насосов). В результате данной операции происходит экономия от 30 до 70% электрической энергии насосного оборудования, достигается плавность работы системы и стабильность всех ее показателей.

- Применение автоматизации всех технологических процессов на газовых котельных и основных на нефти и угле. Минимальный уровень угольных котельных должен включать автоматизацию дутьевых вентиляторов, дымососов, систем рециркуляции (ограничение верхней температуры котла), а так же аварийной остановки котла.

- При модернизации необходимо учитывать виды резервного топлива, а так же перевод  работы котла с одного вида топлива на другой, применение газо-мазутных и других комбинированных горелок.

- Использование современного оборудования водоподготовки (станции обезжелезивания отечественного и импортного производства и автоматизированные системы смягчения воды отечественного производства).

- Применение качественной запорной арматуры, шаровых кранов, поворотных затворов и другой современной запорной арматуры, что приведет к простоте эксплуатации, стабильной работе системе, возможности эффективной автоматизации. Необходимо исключить применение чугунной запорной арматуры.

Кроме того, при модернизации системы теплоснабжения необходимо применение гидравлических и тепловых расчетов для правильного выбора соответствующих диаметров, длин и  вида материалов, а так же применения современных видов изоляции. Рекомендуется использование надземных теплотрасс с изоляцией минерально-ватной скорлупой, либо пенополистирольным утеплителем с фольгой, либо применение теплоизолированных труб заводского исполнения. Рекомендуется использование современных пластиковых труб предназначенных для целей ГВС. Преимуществом данных труб является долговечность (до 50 лет), снижение затрат на приобретение и монтаж в 2-3 раза.

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы на территории Коломинского сельского поселения является одной из приоритетных задач данной Программы.

В настоящее время модернизация системы отопления возможна при развитии газификации территории Коломинского поселения, а так же перевода работы котлов с одного вида топлива на другой (на газ).

Основные направления реализации комплексного решения проблемы газификации Коломинского поселения: четкая координация деятельности различных участников процесса газификации; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газового хозяйства и повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства; развитие, сохранение и содержание существующего газового хозяйства с применением новых технологий, материалов, инженерных систем и устройств, а также уточнение ряда инженерно-технических и градостроительных аспектов нового этапа развития газоснабжения.

### 3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выбор и технико-экономическое обоснование рациональной схемы теплоснабжения – сложная комплексная проблема, методология решения которой предполагает определенную последовательность действий для достижения конечного результата:

- уточнение присоединенных тепловых нагрузок;

- анализ плотности тепловых нагрузок;

- анализ степени избыточности располагаемой мощности котельных с учетом необходимого резервирования;

- выбор технически возможных вариантов организации схемы теплоснабжения;

- предварительная оценка вариантов, исключение заведомо неэкономичных и трудноосуществимых;

- оптимизацию централизации теплоснабжения;

- технико-экономическое сравнение вариантов.

В качестве критерия выбора вариантов принимается минимум приведенных затрат.

Основные технические мероприятия программы разбиты на несколько групп:

- оптимизация технической структуры систем теплоснабжения;

- закрытие и консервация котельных в зонах с избыточными мощностями за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- модернизация котельных, включая: совершенствование топливоподготовки и топливоподачи, оснащение приборами учета и автоматики, совершенствование системы подготовки теплоносителя, замену котлов и оптимизацию режимов горения топлива;

- перевод систем теплоснабжения с  непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (т.н. открытие системы) на системы с независимым присоединением горячего водоснабжения;

- установка приборов учета на границах раздела зон эксплуатационной ответственности;

- перекладка тепловых сетей.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объемам помещений котельных, площади территории, условиям подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

Если рассматривать вариант перевода котельных, обслуживаемых МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» на другой вид топлива (газ) в соответствии с муниципальной Программой «Развитие газоснабжения и газификации Чаинского района на 2012-2015 годы» (далее – Программа газификации), то предусматриваются следующие мероприятия:

- разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения;

- строительство и реконструкция распределительных газовых сетей в селах Коломинские Гривы, Леботер Коломинского сельского поселения

Внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива повысит уровень обеспечения природным газом населённых пунктов поселения, обеспечит комфортные условия проживания населения Коломинского сельского поселения.

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации данного варианта модернизации, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, %;

- количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения, ед

- протяженность муниципальных газопроводов, км.

# 3.4. ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Процесс реформирования  системы  теплоснабжения  Коломинского сельского поселения основан на понимании необходимости сокращения нерациональных эксплуатационных  затрат,  приводящих к неэффективности  системы  теплоснабжения  в  целом. В большинстве населенных пунктов основными потребителями тепла являются объекты социальной сферы и административные здания. Вместе с тем низкая эффективность систем теплоснабжения, связанная с моральным и физическим износом оборудования, продолжает оставаться основной причиной высокой себестоимости коммунальных услуг.

План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Коломинского сельского поселения содержит два варианта реконструкции: первый вариант – модернизация системы теплоснабжения, второй вариант – газификация, перевод системы отопления на новый вид топлива -  природный газ.

Объем финансирования по первому варианту модернизации в целом по поселению  составляет 10 367 млн. руб., в том числе ПСД- 1,5 млн. (табл. 3.5, 3.6).

По второму варианту  - объемы финансирования будут гораздо выше, т.к. механизм реализации Программы газификации базируется на принципах социального партнерства населения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, хозяйствующих и общественных организаций,  и предусматривает  четкое взаимодействие и разграничение полномочий и ответственности всех участников Программы газификации.

Реализация мероприятий по разработке  проектных и инженерно-технических решений  по развитию  сетей газоснабжения позволит выработать технические решения  для строительства сетей газоснабжения и обосновать объёмы финансирования их строительства. Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения 50 домовладений в с. Леботёр, 153 домовладения в с. Коломинские Гривы.

Объём финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составляет 18,154 млн. руб.

Программой предусмотрено строительство газопроводов низкого давления в с. Коломинские Гривы - 15 км и строительство газопроводов для создания условий газификации жителей с. Леботёр общей протяженностью 10 км, что позволит 203 домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения. Объём бюджетных (областных и районных) инвестиций на строительство газопроводов составляет по предварительным расчётам 88,566 млн. руб.  Перечень программных мероприятий и объемы финансирования представлены в таб. 3.5.,  3.7. и 3.8. к Программе.

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счёт средств бюджетов различного уровня и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Внебюджетными ресурсами могут быть отнесены средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации Программы газификации. Предполагается, что общий объём средств населения, направленных на газификацию жилых помещений может составить 12 180 тыс. руб. из расчёта средней стоимости  газификации одного домовладения в размере 60-100 тыс. руб.

В рамках выполнения Программы газификации Администрация Чаинского района Томской области выполняет функции муниципального заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории Чаинского района и осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Исполнителями мероприятий Программы газификации являются: органы местного самоуправления Чаинского района, муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», специализированные организации на конкурсной основе.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Таблица 3.1.

|  | Техническое состояние котельных в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Вид топлива | Установленная мощность котельных, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал | Марка котлов | Количество котлов | Протяженность тепловых сетей, км | Наличие химводо-подготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер | газ | 0,15 | 0,06 | КОВ-80, КОВ-100 | 2 | 0,1 | нет |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | газ | 0,14 | 0,03 | КОВ-80 | 2 | 0,02 | нет |
| Коломинские Гривы | с. Коломинские Гривы | нефть | 2,90 | 0,40 | КВ-1,6-9,5 | 3 | 0,02 | нет |
| Котельные, не обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Новоколоминская СОШ» | с.Новоколомино | газ | 0,14 | 0,03 |  | 2 | 0,01 |  |
| МКУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | дрова | 0,300 | 0,032 | КВ-300 | 2 |  | нет |

Таблица 3.2.

| Энергоэффективность котельных в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место- расположение | Установ-ленная мощ-ность оборудо-вания | Присое-диненная нагрузка | КПД, % | КПИ, % | Вид топли-ва | Расход топлива т.у.т на 1 Гк. |  |  |  | Расход условного топлива на годовой объем выработки теплоэнергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удель-ный расход топлива, т.у.т. на 1 Гкал |  | Установ-ленный нор-матив, т.у.т. на 1 Гкал | Пере-расход (+) / экономия(-), т.у.т. | Факти-ческий расход услов-ного топлива т.у.т. /год | Норма-тивный расход услов- ного топлива, т.у.т./год | Перерасход (+)/ экономия (-), тонн /год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Адм. | с. Леботер | 0,2 | 0,06 | 80 | 50 | газ | 0,290 |  | 0,159 | 0,122 | 39,1 | 35,5 | 3,6 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | 0,1 | 0,03 | 80 | 50 | газ | 0,254 |  | 0,159 | 0,042 | 36,2 | 24,4 | 11,8 |
| Коломинские Гривы | с. Коломинские Гривы | 2,9 | 0,4 | 79 | 18 | нефть | 0,215 |  | 0,159 | 0,022 | 393,8 | 387,5 | 6,3 |
| Котельные, не обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | 0,3 | 0,032 | 28 | 11 | дрова | 0,507 |  | 0,204 | 0,303 | 93,3 | 37,5 | 55,8 |

Таблица 3.3.

|  | Анализ основных технико-экономических показателей деятельности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположение | КПД, % |  |  | КПИ, % |  |  | Расход топлива на выработку 1 Гкал, т.у.т |  |  | Расход топлива на годовой объем выработки Гкал, т.у.т |  |  | Себестоимость выработки 1 Гкал, руб. |  |  |
|  |  | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер | 90 | 80 | 10 | 90 | 50 | 40 | 0,159 | 0,290 | 0,122 | 35,5 | 39,1 | 3,6 | 2613,37 | 2586,94 | 26,43 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | 90 | 80 | 10 | 90 | 50 | 40 | 0,159 | 0,254 | 0,042 | 29,4 | 36,2 | 6,8 | 2613,37 | 2586,94 | 26,43 |
| Коломинские Гривы | с. Коломинские Гривы | 90 | 79 | 11 | 90 | 18 | 72 | 0,159 | 0,215 | 0,022 | 397,5 | 418,1 | 20,6 | 2613,37 | 3125,42 | 512,05 |
| Котельные, не обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | 70,0 | 28 | 41,8 | 70 | 11,0 | 59,0 | 0,204 | 0,507 | 0,303 | 37,54 | 93,29 | 55,8 | 826 | 1 180 | 354 |

Таблица 3.4.

Расчет себестоимости выработки 1 Гкал

|  |  | Факт 2013 года, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположения | ФОТ с отчис-ления-ми | Электро-энер-гия | Топливо | Прочие | Всего | Полезный отпуск, Гкал | Себес-тои-мость 1 Гкал, руб. |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер | 187 | 10,1 | 144,6 | 6,8 | 348,5 | 121,4 | 2871 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | 198,1 | 11,4 | 126,8 | 32,3 | 368,6 | 138,9 | 2653 |
| Коломинские Гривы | с.Коломинс-кие Гривы | 1111,1 | 697,2 | 4186,5 | 34 | 6254,9 | 1298,5 | 4817 |
| МБОУ Коломиногривская СОШ | с.Коломинс-кие Гривы | 108 | 0 | 63 | 0 | 171 | 160 | 1 066 |
| МКУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | 108 | 2 | 71 | 0 | 181 | 184 | 982 |

Таблица 3.5.

| План модернизации котельных Коломинского сельского поселения по 1 варианту |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| Коломинские Гривы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию приобъектных котельных к начальной школе, ДК , к жилому 3-х этажному дому по адресу: ул. Мира, д. 16, общей мощностью 1,2 Гкал/ч с установкой вспомогательного оборудования, КИПиА | 2015 | Гкал./час. | 1,2 | 6250 | 7500 |
|  | Станция химводоподготовки | 2015 | руб. |  |  | 140 |
|  | Строительство теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2015 | км | 0,05 | 4 500 | 225 |
|  | Ввод в эксплуатацию новой приобъектовой котельной к администрации общей мощностью 0,03 Гкал/ч с установкой вспомогательного оборудования, КИПиА | 2015 | Гкал./час. | 0,03 | 3 650 | 110 |
|  | Станция химводоподготовки | 2015 | руб. |  |  | 120 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2015 | км | 0,1 | 2 600 | 260 |
|  | Отсоединение от центрального отопления двух-этажного жилого дома по адресу: ул. Советская, 25-а, двухквартирного дома по адресу ул. Предовражная, пять индивидуальных коттеджей, устройство печного отопления | 2015 | Гкал./час. | 20 | 25,6 | 512 |
|  | Проектные работы (10%) | 2014 | тыс.руб. |  |  | 1500 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 10367 |

Таблица 3.6

| Объемы финансирования модернизации котельных по 1 варианту |  |
| --- | --- |

| Место нахождения котельных | Наименование котельных | Затраты всего, тыс. руб. | Года исполнения |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Коломинские Гривы | котельная | 10367 | 1500 | 8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет |

Таблица 3.7.

План модернизации котельных Коломинского сельского поселения по 2 варианту

| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, млн. руб. | В том числе за счет средств, млн. руб.: |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений |  |  | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2014 | - | - | - | - | - |  |  | х | Администрация Чаинского района | Экономия средств предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
|  |  | 2. Проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация, согласование, экспертизы на объект «Газоснабжение с.Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (I очередь)» | 2014 | 4,63 | - | 4,5837 | 0,0463 | 0,01175 |  |  | х |  | ПСД на строительство газопровода высокого и низкого давления |
|  |  | 3.Проектно-сметная документация на строительство четырех модульных котельных в с.Коломинские Гривы по ул. Мира (1 ), ул. Зеленая (2), Советская (1). | 2014 | 2,894 | - | 2,894 | - | - |  |  | х |  | Проектно-сметная документация на 4 модульные котельные |
| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, млн. руб. | В том числе за счет средств, млн. руб.: |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета |  | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |  |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 4. Проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация, согласование, экспертизы на объект «Газоснабжение с.Коломинские Гривы Чаинского района Томской области (II очередь)» | 2015 | 4,63 | - | - | 4,63 |  | - | х |  | Администрация Чаинского района | ПСД на строительство газопровода высокого и низкого давления |
|  |  | 5. Проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация, согласование, экспертизы на объект «Газоснабжение с.Леботер Чаинского района Томской области» | 2016 | 5,0 | - | 5,0 | - |  | - | х |  |  |  |
|  |  | 6. Проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация по объекту: «Проект планировки и проект межевания территорий с. Леботер Чаинского района Томской области» | 2016 | 1,0 | - | 1,0 | - |  | - | х |  |  |  |
|  | Задача 2. Организация строительства газораспределительных сетей | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства газораспределительных сетей | 2014-2015 | - | - | - | - |  | - | х |  |  | Экономия средств предусмотренных на строительство газораспределительных сетей минимум на 5% |

| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, млн. руб. | В том числе за счет средств, млн. руб.: |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение уровня снабжения природным газом и создание комфортных условий труда и быта жителей района | Задача 2. Организация строительства газораспределительных сетей | 2. Подготовка к переводу на газ котельных, работающих на жидком топливе | 2015 | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» | В 2015 году – котельная в с. Коломинские Гривы |
|  |  | 3. Приобретение блочно-модульных газовых котельных | 2015 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» | Приобретение 4 модульных газовых котельных |
|  |  | 4. Работы по строительству газораспределительных сетей для газоснабжения с. Леботёр | 2016 | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - | Администрация Чаинского района | Строительство газораспределительных сетей всего 10 км; газифицируется 50 домовладений |
|  |  | 5. Работы по строительству газораспределительных сетей для газоснабжения с. Коломинские Гривы | 2015 | 67,0 | - | 63,65 | - | - | 3,35 | Администрация Чаинского района | Строительство газораспределительных сетей всего 15 км; газифицируется 153 домовладения |
|  |  | 6. Сдача/приём объектов газификации в эксплуатацию | 2014-2015 | - | - | - | - | - | - | Администрация Чаинского района | Сдача/прием газораспределительных сетей в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальным контрактами |
|  |  | 8. Подготовка (переподготовка) технических специалистов, обслуживающих газовое оборудование | 2014-2016 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | Муниципа-льные учреждения и предприятия | Ежегодно не менее 2 специалистов |
| ИТОГО: |  |  |  | 88,56575 | - | 78,5277 | 4,6763 | 0,01175 | 5,35 |  |  |

Таблица 3.8.

Объемы финансирования газификации котельных

| Место расположения котельных | Вид модернизации | Затраты всего, млн. руб. | Годы |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2024 | областной бюджет | районный бюджет | Бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Леботер | Газификация | 7,4 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 |
| с. Коломинские Гривы | Газификация | 81,16575 | 7,53575 | 68,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1277 | 4,6763 | 0,01175 |
|  |  |  |  | 5,15 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | Внебюджетные 5,35 |  |  |
| Итого по поселению | Газификация | 88,56575 | 7,53575 | 73,43 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 78,5277 | 4,6763 | 0,01175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные 5,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,56575 |  |  |

## 3.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

В  условиях  реформирования ЖКХ фактор эффективности программных  мероприятий  является одним из главных и определяет возможности  финансового  оздоровления  отрасли  в  целом  и  ее  выхода  на самоокупаемость.

В  реформировании  системы ЖКХ заинтересованы  различные группы  участников  системы ЖКХ:  потребители (население и  предприятия),  предприятия  ЖКХ,   потенциальные  инвесторы,  региональные и муниципальные  органы  власти, регулирующие  органы  государственной  власти.

Для каждой группы  участников существуют собственные критерии оценки  эффективности  программных  мероприятий:

Для потребителей — уровень обеспеченности минимальным набором ЖКУ,  качество и набор предоставляемых услуг, ставки  тарифов;

Для предприятий ЖКХ — наличие собственных средств для развития, повышение хозяйственной самостоятельности, возможность доступа к различным источникам инвестиций, ввод новых мощностей (энергосберегающих, энергоэффективных технологий), модернизация имеющегося оборудования, рост заработной платы, своевременность оплаты произведённых услуг;

Для инвесторов - доступность и достоверность технико-экономической информации по предприятиям ЖКХ, прозрачность  финансовых потоков; снижение уровня экономических, политических, технологических, социальных и прочих рисков; упрощение процессов вхождения в отрасль за счет ликвидации административных барьеров, доступность преференций (налоговые льготы,  минимальная ставка кредита и т.д.), скорость возврата инвестиций;

Для региональных и муниципальных органов власти - объемы средств, направляемых на субсидии населению; затраты бюджетных организаций на оплату ЖКУ; дотации предприятиям ЖКХ; уровень восстановления и развития инфраструктуры; уровень социальной ответственности за сферу ЖКХ; доля частного сектора в  ЖКХ; платежеспособность населения;

Для регулирующих органов - целевое использование инвестиционных ресурсов, снижение (темпа роста) тарифов, качество  экспертизы тарифов.

Основными болевыми точками сферы ЖКХ являются низкое качество  предоставляемых услуг ЖКУ, высокие тарифы, практически полная изношенность  основных фондов и отсутствие в тарифах амортизационной составляющей на их  восстановление. Поэтому, основной целью на начальной стадии реформирования ЖКХ  должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, и соответственно, обеспечение экономических интересов  инвесторов (частных и государственных),  с одновременным  соблюдением  интересов  потребителей ЖКУ и органов  государственной  власти.

Интересы  потребителей ЖКУ  представляет Федеральная служба по тарифам   (ФСТ России). Письмом  ФСТ России от 16.06.2006 г.  установлено, что предельный  индекс  изменения  размера платы граждан за услуги ЖКУ  не может превышать 115% в год.

Поставленная задача по оценке эффективности программы  модернизации ЖКХ Чаинского района является типичным примером  многокритериальной  задачи  управлении  активными  системами.

С целью обеспечения баланса различных групп участников системы ЖКХ,  предлагается  осуществлять  комплексную  оценку  эффективности  программных  мероприятий  на  основании критериев, представленных в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

Критерии оценки эффективности программных мероприятий

| № | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1. | Инвестиции, руб. |
| 2. | Показатели себестоимости ЖКУ |
| 3. | Коэффициент эффективности инвестиций (АRR) (учетная норма прибыли) |
| 4. | Срок окупаемости инвестиций (РР) |
| 5. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| 6. | Индекс рентабельности (PI) |
| 7. | Внутренняя норма рентабельности (IRR) |

Для  котельных, обслуживающих образовательные учреждения и объекты  социально-культурной  сферы, оценка  показателей  производится  на  основании годового  эффекта  экономии  бюджетных  средств, так  как  финансирование  объектов, находящихся в муниципальной собственности  производится  по сметам на содержание.

Реализация мероприятий целевой Программы газификации Чаинского района обеспечит сочетание социальной направленности в развитии газификации с экономической целесообразностью.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- увеличить уровень газификации природным газом района:

к 2015 году до 8 %, к 2016 году до 12 %, к 2017 году до 25,7 %;

- повысить коэффициент полезного использования топливно-энергетических ресурсов для производства тепловой энергии и снизить стоимость выработки тепловой энергии на 20 %;

- улучшить социально-экономические и бытовые условия жизни населения: укрупнённые расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечёт за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 дом (квартиру) на 4,5-7 тысяч рублей, в отопительных котельных - на 700-900 тысяч рублей на 1 тыс.Гкал произведенной мощности отопительного котла в год; возрастёт надежность теплоснабжения объектов жилищного фонда и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей;

- создать основу для повышения престижности проживания в сельской местности;

- повысить эффективность использования бюджетных средств на энергообеспечение предприятий и организаций бюджетной сферы, жилищно-коммунального комплекса.

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность развития газификации, принимаются: количество газифицированных домовладений и квартир, протяженность построенных и сданных в эксплуатацию газопроводов, уровень газификации квартир природным газом, количество переведенных на природный газ котельных, общий уровень газификации района.

Эффективность использования природного газа при выработке 1 Гкал тепловой энергии относительно использования мазута и угля составляет в настоящее время соответственно 395 и 210% (с учётом только топливной составляющей). Оценка динамики изменения соотношения стоимости газа относительно других видов топлива позволяет сделать вывод о целесообразности использования природного газа в качестве топлива. Кроме экономического эффекта, замещение природным газом других видов топлива, используемых в настоящее время (твердое и жидкое), будет способствовать уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки в населенных пунктах Коломинского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в Порядке разработки муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Чаинский район», утверждённом постановлением Главы Чаинского района от 30.12.2008 №764 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Чаинский район».

# 3.6.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В  последние  годы  объем  инвестиций  в  сферу  ЖКХ  Чаинского  района  является  явно  недостаточным,  что  является  одним из существенных негативных факторов развития  отрасли и территории  в  целом. При этом основная часть поступающих средств  уходит на «латание дыр» - текущий ремонт и поддержание работы оборудования, улучшение показателей работы предприятий при этом не происходит.

Основной целью системы управления инвестиционной политикой в ЖКХ на начальной стадии реформирования должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, а также обеспечения населения минимально необходимым уровнем ЖКУ. В перспективе — необходимо выйти на курс устойчивого развития отрасли ЖКХ как ключевой для повышения качества и уровня жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс задач, связанных с кратным повышением притока инвестиции в отрасль ЖКХ:

- обеспечить включение инвестиционной составляющей в тариф, в размере, достаточном для возврата инвестиций, приоритетное направление - за счет снижения себестоимости, а не роста тарифов;

- стимулировать привлечение средств частного капитала, в том числе иностранного, для восстановления и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств для поддержки и оптимизации структуры ЖКХ депрессивных территорий в случае невозможности привлечения частного капитала;

-использовать незадействованные  резервы  и возможности предприятий ЖКХ (по привлечению собственных источников финансирования мероприятий энергосбережения и  программ повышения  энергоэффективности  производства).

Для управления инвестиционной политикой, ориентированной на реализацию конкретных мероприятий, проектов и программ, требуется проектно-целевой подход, отличающийся от применяемого в тарифообразовании процессного подхода.

# 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Долгосрочными стратегическими целями развития систем водоснабжения Коломинского поселения являются:

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения;

- Оптимизаций инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

### 4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Коломинского поселения следующие:

- Повышение качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- Ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- Сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

- Сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов;

- Утепление  водонапорных  башен.

### 4.3 ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем    финансирования    мероприятий   по   модернизации  системы   водоснабжения Коломинского поселения составляет 50 713,34 тыс. руб. (табл. 4.1, 4.2).

### 4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Коломинского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций в 2013 году (по сравнению с 2010 годом), уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий в 2,3 раза.

### 4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  результате  выполнения  мероприятий  по  Программе:

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Коломинского сельского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций в 2014 году (по сравнению с 2013 годом), уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий в 2,3 раза.

2. Произойдет  рост платежей потребителей за водопользование за счет подключения новых потребителей.

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Коломинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Коломинские Гривы | Модернизация водонапорной башни № 1 по ул. Зеленая: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2016 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни № 2 по ул. Зеленая: |  |  |  |  |  |
|  | Установка водонапорной башни (Рожневского) диаметром ствола 150 мм, высотой 20 м, объем бака 10 куб.м. | 2015 | ед. | 1 | 700 | 700 |
|  | Установка насосного оборудования | 2015 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни № 3 по ул. Советская: |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж водонапорной башни № 3 по ул. Советская | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни № 4 ул. Ленина (ЦУ): |  |  |  |  |  |
|  | Установка насосного оборудования | 2017 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2017 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода | 2017 | км. | 1,5 | 2 600 | 3900 |
|  | Проектные работы (10%) | 2016 | руб. |  |  | 1 100 |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая (замена чугунных труб) | 2016 | км | 0,8 | 1 000 | 800 |
|  | Проведение водопровода и установка водопроводной колонки (уличной) по ул. Советская, 25А , по ул.Советская (до д. № 43) по ул. Мусохранова (до д.№ 31) | 2015 | км | 0,26 | 1 000 | 265 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 16 615 |
| с. Новоколомино | Модернизация водонапорной башни № 1 по ул. Обская: |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2017 | руб. |  |  | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2017 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2017 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2015 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2016 | руб. |  |  | 1 687 |
|  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная, Обская | 2016 | км | 0,927 | 1 000 | 4 337,34 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 9 694,34 |
| с. Леботер | Замена насосного оборудования | 2015 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2015 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2015 | км. | 0,95 | 2 600 | 2 470 |
|  | Модернизация водопровода d 100 | 2016 | км. | 2,7 | 2 600 | 7 020 |
|  | Проектные работы (10%) | 2015 | руб. |  |  | 2 345 |
|  | Строительство скважины | 2016 | руб. | 1 | 150 | 1850 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 16 935 |
| с. Обское | Модернизация водонапорной башни № 1 по ул. Трактовой: |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2018 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2018 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2018 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2017 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №2 по ул. Юбилейной: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2016 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2017 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2022 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2016 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2016 | руб. |  |  | 679 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 7 469 |
|  | Капитальные вложения по Коломинскому поселению |  |  |  |  | 50 713,34 |

Таблица 4.2.

Объемы  финансирования  модернизации  водопроводной  сети

| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты всего, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Коломинские Гривы | 16 615 | 0 | 1 115 | 2 350 | 4 150 | 0 | 9 000 | Бюджет |
| с. Новоколомино | 9 694,34 | 0 | 150 | 6 124,34 | 420 | 0 | 3 000 | Бюджет |
| с. Леботер | 16 935 | 0 | 5 065 | 8 870 | 0 | 0 | 3 000 | Бюджет |
| с. Обское | 7 469 | 0 | 0 | 929 | 120 | 420 | 6 000 | Бюджет |
| Итого по поселению | 50 713,34 | 0 | 6 330 | 18 273,34 | 4 690 | 420 | 21 000 | Бюджет |

# 5. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

# КОЛОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» функции  организации  утилизации и переработки твердых бытовых отходов (ТБО)  закреплены  за администрацией района. По соглашению с администрацией Чаинского района функции  организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора переданы  администрациям поселений.

В настоящее время Коломинское сельское поселение не имеет организационной системы по сбору и утилизации ТБО.

Численность Коломинского поселения составляет 2 387 человек. Нормативный объем твердо-бытовых отходов на 1 человека составляет 0,12 куб.м. в месяц Среднегодовой нормативный объем ТБО по населению составляет 3 437 куб.м. Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО равна 0,25 тонн на один куб. Таким образом, объем ТБО населения Коломинского поселения равен 859,25 тонн.

Таблица 5.1

Расчетный объем ТБО Коломинского сельского поселения

| Наименование | Количество потребителей | Уровень норматива, куб.м. |  | Итого, куб.м./ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 человека в месяц | На 1человека в год |  |
| с. Коломинские Гривы | 772 | 0,12 | 1,44 | 1 112 |
| с. Васильевка | 34 | 0,12 | 1,44 | 49 |
| с.Коломино | 16 | 0,12 | 1,44 | 23 |
| с. Леботер | 616 | 0,12 | 1,44 | 887 |
| с.Новоколомино | 355 | 0,12 | 1,44 | 511 |
| с. Обское | 594 | 0,12 | 1,44 | 855 |
| с. Петрово | 0 | 0,12 | 1,44 | 0 |
| Итого | 2 387 |  |  | 3 437 |

В настоящее время население и предприятия поселения осуществляют вывоз ТБО самостоятельно, плата  за сбор и вывоз ТБО не взимается  Таким образом, бюджет поселения  теряет оплату за ТБО в сумме 350,4 тыс.руб. ежегодно (407,84рубх 859,25).  Кроме этого, население устраивает несанкционированные свалки, что негативно отражается на экологии территории.

Учитывая вышеизложенное,  рекомендуется  создать  свалки по утилизации  ТБО во всех  населенных  пунктах  поселения, а также создать жилищно-коммунальные предприятия по сбору и утилизации ТБО (одно на поселение), или расширить сферу охвата услугами  действующего предприятия «Чаинский ПОЖКХ».

Деятельность предприятий должна осуществляться  на основании  соглашения  с  администрацией сельского поселения, в пределах утвержденных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. В каждом  населенном пункте необходимо установить контейнеры для сбора ТБО и осуществлять их вывоз. Контроль за  своевременностью удаления отходов из урн и контейнеров на территории населенных пунктов поселения необходимо  закрепить за  администрациями  поселений.

- 6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- 6.1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой комплексного развития коммунального комплекса муниципального образования «Коломинское сельское поселение» включает организационную схему управления реализацией Программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Томской области, Чаинского района, органов местного самоуправления муниципального образования «Коломинское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

- 6.2. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Коломинского сельского поселения

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой муниципального образования «Коломинское сельское поселение».

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Коломинского сельского поселения в рамках своих полномочий в составе:

1. Глава Коломинского сельского поселения

2. Ведущий специалист Коломинского сельского поселения.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

- 6.3. МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Каргасокское сельское поселение" являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Коломинское сельское поселение» определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.